| Заказчик | Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Том III

Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Книга 1

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

РМ-206/1.8.1.-20

Разметелево

2013 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Введение……………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общая характеристика территории и направления развития……….. | 5 |
| 3. | Существующее состояние инженерной инфраструктуры….………..… | 9 |
| 3.1. | Теплоснабжение…………………………………..……………………..…… | 9 |
| 3.2. | Водоснабжение…..………………………………..………………………..… | 9 |
| 3.3. | Канализация………..……………………………..……………….………..… | 11 |
| 3.4. | Газоснабжение……..……………………………..…………………………… | 11 |
| 3.5. | Электроснабжение....……………………………..………………………….. | 11 |
| 3.6. | Связь………………..……………………………..………………………….. | 12 |
| 4. | Проектные предложения по инженерному обеспечению.……….…..… | 12 |
| 4.1. | Расчет инженерных нагрузок………………………………….…………..… | 12 |
| 4.2. | Решения по развитию инженерной инфраструктуры ….………………..… | 13 |
| 4.2.1. | Теплоснабжение…………………………………..………………………..… | 13 |
| 4.2.2. | Водоснабжение…..………………………………..………………………..… | 14 |
| 4.2.3. | Канализация………..……………………………..…………………………... | 14 |
| 4.2.4. | Газоснабжение……..……………………………..…………………………… | 16 |
| 4.2.5. | Электроснабжение....……………………………..…………………………... | 16 |
| 4.2.6. | Связь………………..……………………………..………………………..…. | 17 |
| 5. | Приложения | 18 |
| 5.1. | Таблицы расчета инженерных нагрузок.......……………………..……….... | 19 |
| 5.2. | Письмо ООО «Леноблводоканал» исх.№09/11/141 от 02.11.2009 г. о возможности водоснабжения и водоотведения Всеволожского муниципального района Ленинградской области…………………………………………………….. | 50 |
| 5.3. | Письмо ООО «Леноблводоканал» исх.№09/11/142 от 03.11.2009 г. о согласовании материалов предпроектной проработки схемы водоснабжения и водоотведения Всеволожского муниципального района Ленинградской области…………………………………………………………………..………… | 52 |
| 5.4. | Письмо ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» исх.№15-2/11374 от 06.07.2010 г. о газоснабжении Заневского сельского поселения, Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области…………………..……….……. | 53 |
| 5.5. | Письмо ОАО «ЛОЭСК» исх.№03/1864 от 25.10.2010 г. о технической возможности электроснабжения Заневского сельского поселения, Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области……………………………….… | 54 |
| 5.6. | Письмо ОАО «Леноблгаз» исх.№2/20/2-3974 от 01.12.2010 г. о возможности корректировки Схемы газоснабжения Ленинградской области в части Всеволожского района……………………………………………………………… | 55 |
| 5.7. | Письмо МО «Дубровское городское поселение» исх.№702/01-14 от 29.07.2010г. о технической возможности водоснабжения и водоотведения через сооружения г.п. Дубровка………………………………………………………………………….. | 56 |
| 6. | Графические материалы |  |
| ГП-7 | Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры ……………..…………........……………………..……….... | 57 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Раздел «Инженерное обеспечение территории» выполнен в составе проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 30.11.2010 г., выданные СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - см. в томе II книге 3 «Прилагаемые материалы») на основании муниципального контракта №206/1.8.1-20 от 05.05.2008 г. и дополнительных соглашений к нему с администрацией муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденным заданием на разработку генерального плана (см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация»).

2.  При разработке проекта генерального плана учтены положения следующих долгосрочных региональных целевых программ:

- «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 годах», утверждена Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июля 2010 г. № 200;

- «Социальное развитие села  на 2009-2012 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 г. № 272;

- «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 июля 2011 г. № 206;

- «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы»; утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 января 2009 г. № 13.

3. Раздел проекта генерального плана разработан с учетом следующих документов, в которых отражены вопросы развития инженерной инфраструктуры муниципального образования, принятых Правительством Лениградской области:

- Протокола совещания Правительства Ленинградской области от 29.05.2008 г. по рассмотрению вопросов перспективного развития водоснабжения и водоотведения объектов, строящихся на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Постановления Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г №322 «О генеральной схеме водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Тосненский муниципальный район Ленинградской обл.»;

- Соглашения от 09.06.2007 г. о взаимодействии Ленинградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Ленинградской области.

4. Раздел проекта генерального плана разработан с учетом рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу,  2002 год;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Разметелевское сельское поселение расположено в южной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области на незначительном удалении от восточной границы Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра сельского поселения – деревни Разметелево до границы Санкт-Петербурга – 10,5 км. Площадь земель в границах Разметелевского сельского поселения составляет – 20814,22 га.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются автодороги: в меридиональном направлении – автодорога регионального значения «Санкт-Петербург-завод имени Свердлова – Всеволожск», в широтном направлении – автодорога федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, существующая площадь земель населенных пунктов составляет 4,70 % территории. Восточная и южная части сельского поселения заняты лесами – 64,08 % территории, земли сельскохозяйственного назначения занимают 25,97 % территории.

На территории Разметелевского сельского поселения находится 13 населенных пунктов, самые крупные из них – деревня Разметелево, деревня Хапо-Ое, деревня Мяглово, деревня Озерки 1, деревня Новая Пустошь, административный центр — деревня Разметелево. Существующая общая численность постоянного населения - 4656 чел, численность сезонного население в 1,65 раз превышает численность постоянного населения и составляет 7,70 тыс.чел.

В настоящее время основными видами производственной деятельности на территории Разметелевского сельского поселения являются обрабатывающая и добывающая промышленность - 29,5 % раб.мест, сельское хозяйство - 48,1 % раб.мест.

В проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения к расчетному сроку предусмотрено организация многофункциональной территории муниципального образования при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения, развитие территории муниципального образования с учетом его связи с развитием территорий смежных поселений в вопросах формирования и развития производственных и рекреационных зон, иных мест приложения труда и влиянием Санкт-Петербурга, существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования.

К расчетному сроку генерального плана 2030 году предусмотрено –

- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение производственных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной инфраструктуры в 2,6 раза, создание общественно-деловых зон за счет уменьшения зон сельскохозяйственного использования на 29,9 %, из них к настоящему времени 14,3 % уже предназначено (оформлено) под жилищное, промышленное и садово-дачное проектирование и строительство;

- увеличение численности постоянного населения Разметелевского сельского поселения е в 4,5 раза до 21,11 тыс.чел., изменение расселения населения по территории муниципального образования – значительно увеличивается численность населения восточной части муниципального образования за счет развития деревень Хапо-Ое и Манушкино;

- увеличения площади коллективных садоводств и дач на 1024,70 га, из них к настоящему времени 625,48 га уже предназначено (оформлено) под садово-дачное проектирование и строительство; увеличение численности сезонного населения до 16,60 тыс.чел.

Распределение земель Разметелевского сельского поселения

по функциональным зонам

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Существ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 20814,22 100,00 | 20814,22 100,00 | 20814,22 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам: | га % | 7229,44 34,75 | 6157,48 29,60 | 7705,44 37,02 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 420,79 2,02 | 528,49 2,54 | 817,14 3,92 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 405,27 | 390,81 | 390,81 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 111,22 | 295,11 |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 2.1.4 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га | 0,00 | 0,00 | 101,72 |
| 2.1.6 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 2.1.7 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га | 0,00 | 10,94 | 10,94 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 16,57 0,08 | 121,89 0,58 | 332,07 1,60 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 4,46 | 106,94 | 313,97 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 12,11 | 14,95 | 18,10 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 297,26 1,43 | 566,03 2,75 | 1183,94 5,72 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 38,94 | 38,94 | 121,42 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 252,49 | 492,74 | 954,00 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских объектов III классаопасности (П2) | га | 140,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 28,52 | 102,69 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 300,54 1,44 | 561,07 2,70 | 793,90 3,82 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 149,17 | 149,17 | 210,82 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 120,99 | 356,19 | 482,12 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 5,77 | 35,54 | 80,79 |
| 2.4.4 | - зоны воздушного транспорта (И3) | га | 24,61 | 20,17 | 20,17 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 5994,47 28,80 | 4202,78 20,19 | 4202,78 20,18 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 4912,06 | 3173,98 | 2774,76 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 92,52 | 50,58 | 40,24 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 364,41 | 363,08 | 363,08 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 625,48 | 625,48 | 1024,70 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 28,60 0,14 | 110,13 0,54 | 276,30 1,33 |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 3,21 | 3,21 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 5,35 | 6,15 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 28,60(8) | 101,57 | 266,94 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 44,50 0,19 | 81,08 0,37 | 113,30 0,52 |
| 2.7.1 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 15,63 | 15,63 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 0,00 | 0,00 | 32,22 |
| 2.7.3 | - зоны существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 2.7.4 | - зоны складирования отходов (К4) | га | 0,00 | 23,96 | 23,96 |
| 2.7.5 | - существующие зоны складирования отходов, подлежащие консервации (К4к) | га | 36,88 | 33,87 | 33,87 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 13584,78 65,25 | 12938,26 62,17 | 13108,78 62,98 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 13147,42 | 12687,38 | 12687,38 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 250,88 | 250,88 | 421,40 |
| 3.3 | Земли запаса | га | 186,48 |  |  |

Численность населения Разметелевского сельского поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | деревня Вирки | 0,078 | 3,02 | 0,12 | 4,33 | 0,12 | 4,33 |
| 2 | деревня Ёксолово | 0,053 | 1,73 | 0,25 | 6,16 | 0,25 | 6,16 |
| 3 | мест. Карьер-Мяглово | 0,087 | 2,66 | 0,39 | 2,88 | 0,39 | 2,88 |
| 4 | деревня Манушкино в том числе район 1 | 0,015 | 0,60 | 0,61 0,33 | 6,53 | 2,02 0,33 | 11,39 |
| 5 | п.ст. Манушкино | 0,001 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | деревня Мяглово | 0,298 | 5,36 | 0,30 | 5,39 | 0,30 | 5,39 |
| 7 | деревня Новая Пустошь | 0,110 | 4,22 | 0,11 | 4,22 | 0,77 | 13,93 |
| 8 | деревня Озерки | 0,187 | 3,63 | 0,19 | 3,69 | 0,54 | 7,84 |
| 9 | деревня Разметелево | 2,830 | 29,54 | 4,20 | 39,34 | 7,61 | 42,22 |
| 10 | деревня Рыжики | 0,005 | 0,95 | 0,01 | 0,95 | 0,01 | 0,95 |
| 11 | деревня Тавры | 0,050 | 2,39 | 0,10 | 4,25 | 0,10 | 4,25 |
| 12 | деревня Хапо-Ое | 0,938 | 20,46 | 1,11 | 20,37 | 8,99 | 64,57 |
| 13 | п.ст. Шестнадцатый километр | 0,004 | 2,92 | 0,34 | 18,52 | 0,34 | 18,52 |
|  | Всего | 4,656 | 11,06 | 7,40 | 14,00 | 21,11 | 25,83 |

3.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Теплоснабжение

В Разметелевском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревнях Разметелево, Хапо-Ое. Предприятия и организации, расположенные на территории поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников.

Предприятия и организации, расположенные на территории прочих населенных пунктов сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников. В качестве основного топлива в котельных используется уголь, мазут и природный газ.

Основная часть потребителей в жилой застройке обеспечивается теплом от индивидуальных источников - печных установок и за счет использования термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве топлива используется дрова и природный газ.

3.2. Водоснабжение

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Разметелевское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

Верхний межморенный водоносный горизонт. В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности. Горизонт слабонапорный. На отдельных участках водоупорные породы отсутствуют, образуя  «гидравлические окна», где верхний межморенный горизонт имеет прямую гидравлическую связь с горизонтом грунтовых вод. В пределах рассматриваемой территории выявлено месторождение подземных вод верхнего межморенного горизонта «Коркинское». «Коркинское» месторождение расположено в 16 км восточнее.Санкт-Петербурга между деревнями Озерки, Вирки, Разметелево и Мяглово. Верхний межморенный водоносный горизонт здесь представлен крупнозернистыми песками, иногда с гравием и галькой. Глубина залегания - 37-49 м. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубине 6,5-14 м. Величина напора составляет 16-25 м. Вода пресная гидрокарбонатная кальцевая с минерализацией 240 мг/л. Содержание железа в воде составляет 10,2-28 мг/л (при ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 0,3 мг/л), поэтому на данном участке вода оценивается как минеральная железистая типа «Полюстрово», которую можно использовать для бальнеологических целей. Эксплуатационные запасы минеральных железистых вод месторождения «Коркинское» подсчитаны в количестве 1600 м3/сут по категории С1. Проектная глубина скважин может составить порядка 40-55 метров. На прилегающей к месторождению «Коркинское» территории раньше имелось несколько эксплуатационных скважин. В настоящее время часть из них ликвидирована, часть заброшена. Существующие, но не используемые скважины находятся в деревне Разметелево - № 49871 и 2. Из данных скважин можно отбирать порядка 168 м3/сут.

Вендский водоносный комплекс.  Вендский водоносный комплекс залегает на глубине 190-200 м под верхнекотлинскими глинами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность. Однако, минерализация подземных вод здесь составляет 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. По химическому составу вода хлоридная смешанного катионного состава с возможным содержанием брома до 26 мг/л. На локальных участках возможно также повышенное содержание естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными водами из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Разметелевского сельского поселения представлена большими и малыми водотоками и водоемами.

Речная сеть сосредоточена в южной, восточной и северной частях поселения и представлена рекой Нева и ее притоками – реками Дубровка, Чёрная, ручьем Двойной, рекой Дегтярка – притоком реки Чёрная, впадающей в реку Нева, притоками реки Дегтярка – реками Коркинская и Каменка, рекой Чёрная – притоком реки Оккервиль.

Самая крупная река района - Нева - весьма своеобразна и, по сути дела, является не рекой, а протокой из Ладожского озера в Финский залив. Нева исключительно многоводна - по количеству воды она уступает в европейской части России лишь таким крупным рекам, как Волга, Кама и Печора. Годовой расход воды в реке Нева – 77 км3 (в среднем 2530 м3/с). Высота берегов - 5-12 м, общее падение - 4 м. Река Нева - глубокая и широкая река, судоходная для крупных судов. По муниципальному образованию Разметелевское сельское поселение река течет на протяжении 8 км. Преобладающая глубина ее в пределах поселения 12,4-15,4 м, ширина 300-390 м.

Малые реки принадлежат бассейну реки Нева и берут начало из болот и озер южнее Колтушских высот. Реки района текут, в основном, с севера на юг и юго-восток. Долины рек слабо разработаны, русла рек извилистые. Состояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены.

Разметелевское сельское поселение имеет местные ресурсы поверхностных вод - крупный источник водоснабжения – река Нева проходит по территории поселения, таким образом, Разметелевское сельское поселение можно отнести к категории обеспеченных ресурсами поверхностных вод.

Водоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения, в основном, централизованное. Источником водоснабжения населенных пунктов (Разметелево, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое) является городской водопровод Санкт Петербурга («Невский водовод»);

Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные нужды, осуществляется от магистрального городского водовода с Северной водопроводной станции (СВС). Водовод проложен от камеры переключения, расположенной на магистральном городском водоводе диаметром 800 мм, до водопроводной станции подкачки (ВНС) «АРО» диаметром 600-500-400 мм из стальных и чугунных раструбных труб, общая протяженность линии 10,61 км.

Магистральный водопровод был построен по проекту «Ленгипроинжпроект» в 1967 г. Водовода находился на балансе разных организаций, поэтому техническая документация по трассе водовода большей частью утеряна. В 1994 г. была выполнена реконструкция водовода на участке от точки отключения на подстанцию «Восточная» вдоль железной дороги общей протяженностью 1,9 км. Многократные обследования  водовода показывают наличие большого числа подключений попутных потребителей, в том числе несанкционированных.

На водоводе расположены следующие сооружения – водопроводный узел «Аро» с двумя резервуарами емкостью 3500 м3 каждый, насосная станция второго подъема производительностью 6000 м3/сут.

По водопроводу от ВНС «Аро» подается вода к следующим населенным пунктам Разметелевского сельского поселения – деревни Разметелево, Озерки, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое.

В деревнях Вирки, Тавры, Манушкино централизованное водоснабжения отсутствует, используется вода из шахтных колодцев.

Общий расход воды по Разметелевскому сельскому поселению составляет 1480 м3/сут.

3.3. Канализация

В Разметелевском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная системы канализации.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется в деревнях Разметелево и Хапо-Ое. Сточные воды самотеком отводятся на сооружения биологической очистки в деревне Разметелево и в деревне Хапо-Ое с последующим сбросом в мелиоративную сеть.

Остальные объекты населенных пунктов Разметелевского сельского поселения оборудованы, в основном, выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

3.4. Газоснабжение

Газоснабжение объектов на территории Разметелевского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни Разметелево, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое. Подача природного газа производится по газопроводу диаметром 219 мм от ГРС «Всеволожская» производительностью 13,0 тыс.м3/ч. Распределение газа по территории поселения осуществляется по газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отоплении, в качестве топлива для котельных.

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

Фактический максимальный часовой расход газа на ГРС «Всеволожская» 4,5 тыс.м3/ч. Из этого объема фактическое потребление Разметелевского сельского поселения составляет 1,950 тыс.м3/ч.

3.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Разметелевского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго» через понизительные подстанции 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 12,6 тыс.кВА (два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);

- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА)

- ПС № 244 «Манушкино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА).

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через  понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

3.6. Связь

В настоящее время Разметелевского сельского поселения частично телефонизировано от АТС Разметелево (оптико-волоконная связь) и радиофицировано от радиоузла, расположенного в деревне Разметелево. На территории поселения принимаются сигналы телевидения в аналоговом и цифровом формате. Развивается сеть кабельного телевидения и Интернета.

4.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

4.1.  Расчет инженерных нагрузок

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории Разметелевского сельского поселения в составе проекта генерального плана выполнен расчет инженерных нагрузок по каждому населенному пункту и в целом по поселению в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу,  2002 год;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблицы расчета прироста нагрузок по инженерным системам представлены в Приложении, сводные данные по инженерным нагрузкам Разметелевского сельского поселения отражены в таблице -

| №№ п/п | Вид системы | Единицы измерения | Существ. потребность | Нагрузка на 1 очередь 2020 год | Нагрузка на расчетный срок* 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/ч. | 14,00 | 48,00 | 169,00 |
| 2 | Водоснабжение | тыс.м3/сут. | 1,72 | 3,10 | 12,73 |
| 3 | Водоотведение (без дождевых стоков) | тыс.м3/сут. | 1,47 | 2,59 | 10,55 |
| 4 | Газоснабжение | тыс.м3/ч. | 1,95 | 6,43 | 22,34 |
| 5 | Электроснабжение | тыс.кВА | 7,57 | 29,89 | 116,20 |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
|  | стационарный телефон | тыс.точек подключения |  | 2,64 | 8,57 |
|  | радио | тыс.точек подключения |  | 2,19 | 6,91 |
|  | телевидение | тыс.точек подключения |  | 4,97 | 15,65 |

* с учетом сезонного населения

4.2.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры

4.2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий.

На территории Разметелевского сельского поселения предполагается использовать централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать жилые дома многоквартирной жилой застройки многоквартирной жилой застройки в деревнях Разметелево, Хапо-Ое.

В проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования до 2030 года:

- реконструкция котельных с переводом на природный газ;

- реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое.;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов.

4.2.2. Водоснабжение

Водоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Водоснабжение Разметелевского сельского поселения предусматривается осуществлять от Северной насосной станции г.Санкт-Петербурга через станцию насосную станцию «Аро» в объеме существующей потребности водопотребления Разметелевского сельского поселения 1,72 тыс.м3/сут и от реконструируемых водозаборных сооружений в г.п. Дубровка в объеме 1,38 тыс.м3/сут к 2020 году, в объеме 11,01 тыс.м3/сут к 2030 году.

В проекте генерального плана предусмотрено:

- проектирование и строительство второй нитки водовода от Северной насосной станции до водонапорной станции «Аро»;

- капитальный ремонт существующего водовода от Северной насосной станции до водонапорной станции «Аро»;

- реконструкция водонапорной станции «Аро» с увеличением производительности с учетом потребностей Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения;

- проектирование и строительство станции подкачки на существующем водоводе рядом с деревней Старая для обеспечения заполнения резервуаров водонапорной станции «Аро» с учетом нужд проектируемой жилой застройки и перспективы развития;

- совместно с Дубровским городским поселением реконструкция водозаборных сооружений и станции водоподготовки г.п. Дубровка с увеличением производительности до 18 тыс.м3/сут с учетом потребности Дубровского городского поселения и Разметелевского сельского поселения после выполнения соответствующих изыскательских и проектных работ;

- проектирование и строительство станции водоподготовки, насосной станции с накопительными резервуарами 2х4500 м3, в северной части деревни Озерки;

- проектирование и строительство водовода от водозаборных сооружений в г.п. Дубровка до проектной насосной станции в северной части деревни Озерки;

- проектирование и строительство водопроводной сети к районам нового строительства;

- проектирование и строительство распределительной сети в населенных пунктах;

- реконструкция существующих сетей.

4.2.3.  Канализация

В проекте предусматривается отведение от объектов Разметелевского сельского поселения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков. Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков к 2030 году составит 10,55 тыс.м3/сут.

В проекте генерального плана рассмотрено:

- реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Разметелево до производительности 1,5 тыс.м3/сут;

- реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Хапо-Ое с увеличением производительности до 1,0 тыс.м3/сут;

- строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока на канализационные очистные сооружения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое;

- совместно с Дубровским городским поселением реконструкция канализационных очистных сооружений г.п. Дубровка проектной мощностью 14,0 тыс.м3/сут с учетом потребности Дубровского городского поселения и Разметелевского сельского поселения;

- строительство канализационного коллектора хозяйственно-бытового стока на канализационные очистные сооружения в г.п. Дубровка;

- строительство распределительной сети в деревнях;

- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока по индивидуальным проектам.

Дождевая канализация

Канализование планируемой застройки предусматривается по полной раздельной системе. Для этой цели по всем уличным проездам проектируется отдельная система дождевой канализации.

Проектируемая дождевая канализация обеспечивает отведение поверхностного стока с застраиваемых территорий и уличных проездов. Дождевые, талые и поливомоечные стоки собираются системой закрытой дождевой канализации через дождеприемники и направляются на регулирование и очистку на специальных очистных сооружениях поверхностного стока (ОСПС). Для площадок предполагаемых к освоению в Разметелевском сельском поселении, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, проектом предусматривается устройство децентрализованной системы дождевой канализации с устройством ОСПС для очистки стоков до ПДК, позволяющих сброс очищенных стоков в открытые водотоки.

Северная и центральная часть проектируемой территории разбита на три бассейна стока с устройством трех очистных сооружений – ОСПС-1, ОСПС-2 и ОСПС-3, южная часть проектируемой территории разбита на два бассейна стока с устройством двух очистных сооружений – ОСПС-4 и ОСПС-5.

Далее приведен расчет максимальных часовых расходов дождевых стоков -

I бассейн стока

Wчас.макс.= Wмес.макс. / τчас

τчас=59

Wмес.макс. = 10 Нмес F Кср.д

Нмес макс=83мм

Wмес.макс. = 10х83х117,64х0,35 = 34174,4 м3

Wчас.макс.= 34174,4/59 = 579,2 м3/час , отсюда 160,9 л/с

Для очистки дождевых вод I бассейна стока необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-1) производительностью не менее 160,9 л/с и потребуется площадка ориентировочно 0,4 га.

II бассейн стока

Wмес.макс. = 10х83х152х0,35 = 44156 м3

Wчас.макс.= 44156/59 = 748,4 м3/ч , отсюда 207,9 л/с

Для очистки дождевых вод II бассейна стока необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-2) производительностью не менее 207,9 л/с и потребуется площадка ориентировочно 0,5 га.

III бассейн стока

Wмес.макс. = 10х83х154х0,35 = 44737 м3

Wчас.макс.= 44737/59 = 758,3 м3/час , отсюда 210 л/с

Для очистки дождевых вод III бассейна стока необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-3) производительностью не менее 210 л/с и потребуется площадка ориентировочно 0,5 га.

IV бассейн стока

Wмес.макс. = 10х83х75,9х0,35 = 22050 м3

Wчас.макс.= 22050/59 = 373,7 м3/ч, отсюда 103,8 л/с

Для очистки дождевых вод IV бассейна стока необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-4) производительностью не менее 103,8 л/с и потребуется площадка ориентировочно 0,4 га.

V бассейн стока

Wмес.макс. = 10х83х174х0,35 = 50547 м3

Wчас.макс.= 50547/59 = 856,7 м3/ч , отсюда 237,9 л/с

Для очистки дождевых вод IV бассейна стока необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-4) производительностью не менее 237,9 л/с и потребуется площадка ориентировочно 0,5 га.

4.2.4.Газоснабжение

Газоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды.

Газоснабжение объектов на территории Разметелевского сельского поселения будет осуществляться централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Централизованное газоснабжение предусмотрено от газораспределительной станции «Всеволожская».

В проекте генерального плана предусматривается необходимость учесть следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения муниципального образования:

- строительство газораспределительных пунктов;

- строительство газопроводов среднего давления деревня Мяглово - мест. Карьер-Мяглово, деревня Хапо-Ое - деревня Ёксолово - деревня Манушкино, отвод на деревню Озерки;

- реконструкция с увеличением производительности газораспределительной станции «Всеволожская» с 13 тыс.м3/ч до 40 тыс.м3/ч;

- строительство распределительных сетей в населенных пунктах;

- поключение объектов населенных пунктов.

4.2.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Разметелевского сельского поселения будет осуществляться от сетей ОАО «Ленэнерго» через понизительные подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии по территории муниципального образования будет осуществляться по воздушным и кабельным линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

Помимо использования существующих подстанций (ПС №294 «Колтуши» и ПС №374 «Янино», ПС № 244  «Манушкино») в проекте генерального плана предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- проектирование и строительство ПС 330/110 кВ мощностью 2х125 МВА вблизи деревни Хапо-Ое;

- строительство ПС 110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА в северной части промзоны «Карьер-Мяглово»;

- реконструкция ПС 110 кВ №244 «Манушкино» с увеличением трансформаторной мощности от 2х10 МВА до 2х25 МВА.

4.2.6. Связь

На территории Разметелевского сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 2,64 тыс.точек подключения к 2020 году и на 8,57 тыс.точек подключения к 2030 году;

- радиофикация на 2,13 тыс.точек подключения к 2020 году и на 6,91 тыс.точек подключения к 2030 году;

- телефикации на 4,97 тыс.точек подключения к 2020 году и на 15,65 тыс.точек подключения к 2030 году.

В проекте генерального плана предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи на территории муниципального образования до 2030 года:

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сети Интернет.