РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017  № 217

д. Колтуши

# Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года согласно Приложению.

- Главному специалисту Крестьяниновой О.А. в течение 15 дней опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Временно исполняющий обязанности

главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Утверждена

постановлением администрации

от10.07.2017№217

(Приложение)

СХЕМА

теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года

Заказчик: Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТЭНЕРГО»

Директор ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» __________________ А.Г. Илларионов

г. Чебоксары, 2016

содержание

содержание	3

Введение	4

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение	6

2.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Колтушское сельское поселение.	19

3.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	30

4.	Перспективные балансы теплоносителя.	51

5.	Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению каждого источника тепловой энергии.	64

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	68

7.	Перспективные топливные балансы.	72

8.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	75

9.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).	171

10.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	174

11.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	176

12.	Заключение.	177

Введение

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Разработка схемы прорабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой разработки являются:

генеральный план муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Технико-экономическое состояние централизованных систем теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение граничит на севере — с Муниципальным образованием «Город Всеволожск», на востоке со Щегловским сельским поселением и Морозовским городским поселением, на юге с Кировским муниципальным районом и Дубровским городским поселением, на западе со Свердловским городским поселением и Заневским городским поселением. Поселение занимает площадь в 26522 га. Численность населения муниципального образования составляет 24938 чел.

Муниципальное образование состоит из 32 населенных пунктов, включая административно-хозяйственный центр деревню Колтуши. Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 10 км. По территории поселения проходят автомобильные дороги: «Кола» М18 (E 105), Токсово — посёлок имени Свердлова и Колтушское шоссе.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от источников тепловой энергии, работающих на природном газе и дизельном топливе.

В соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» климатические параметры в месте расположения муниципального образования Колтушское сельское поселение, следующие:

расчетная температура наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку составляет -26 °С;

продолжительность отопительного периода – 220 дней.

Системой теплоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение тепловой энергией всех потребителей в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем теплоснабжения являются:

удаление растворенных газов и солей жесткости для безаварийной эксплуатации технологического оборудования;

нагрев теплоносителя (технической воды) до требуемой температуры;

хранение воды в специальных резервуарах (баках аккумуляторах), в случае четырехтрубной системы теплоснабжения;

подача теплоносителя через тепловую сеть к потребителям.

Важнейшим элементом систем теплоснабжения являются тепловые сети. Трубопроводы подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены в основном для подачи тепловой энергии транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков теплоносителя. Распределительные сети подают теплоноситель к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация тепловой сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойного и надежного подвода теплоносителя потребителям. Конфигурация тепловой сети населенных пунктов муниципального образования Колтушское сельское поселение в основном позволяет доставлять теплоносителя к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей тепловой энергии.

Централизованные системы теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение обеспечивают тепловой энергии систему отопления потребителей.

В целом, система теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в отлаженном режиме, определяемом гидравлическими и физико-химическими процессами.

Эксплуатационные зоны системы теплоснабжения определяются теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, обслуживающими эти зоны. В настоящее время на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение снабжением потребителей тепловой энергией занимаются Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоСервис», Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Выборжец», Общество с ограниченной ответственностью «Теплодом», Общество с ограниченной ответственностью «С-Клад» и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П.Павлова Российской академии наук (далее – ООО «ТеплоСервис», ЗАО «Агрофирма «Выборжец», ООО «Теплодом», ООО «С-Клад», ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН).

Теплоснабжающие организации муниципального образования Колтушское сельское поселение отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилое здание, административное здание, детский сад (ясли), школа (школа-интернат), клуб, магазин и гараж.

Отпуск тепла производится от девяти источников тепловой энергии.

котельная №1 c. Павлово по ул. Быкова, 55, находящаяся в эксплуатационной ответственности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН»);

котельная №1 д. Разметелево по пер. Виркинский, 7а, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

котельная №5 д. Хапо-Ое по пер. Спортивный, 2А, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

котельная №7 п. Воейково, 1к, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

котельная №8 д. Колтуши по ул. Мелиораторов, 2/1, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

котельная №53 д. Хапо-Ое по ул. Шоссейная, 1, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

котельная «Выборжец» Колтушской волости, вблизи деревни Старая, находящаяся в эксплуатационной ответственности Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Выборжец» (ЗАО «Агрофирма «Выборжец»);

котельная ООО «С-Клад» д. Старая по пер. Школьный, д. 22 лит.А, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «С-Клад»;

котельная ООО «Теплодом» д. Старая по ул. Генерала Чоглокова, 1а, находящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Теплодом».

Дополнительно в Муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области предусмотрены два центральных тепловых пункта (ЦТП) от котельной «Выборжец»:

| № | Наименование ЦТП (адрес) | Назначение ЦТП | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1 (д. Старая ул. Верхняя, 16В) | Приготовление теплоносителя на нужды ГВС через водо-водяные теплообменники | ООО «ТеплоСервис» |
| 2 | ЦТП-2 (д. Старая, ул. Верхняя, д. 1 корп. 4) |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей в пределах муниципального образования Колтушское сельское поселение составляет 18388,4 м в двухтрубном исполнении.

Характеристика источников тепловой энергии представлена в Табл. 1.2.

Принципиальные схемы мест расположения источников тепловой энергии на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение представлены на Рис. 1.1 - Рис. 1.4.

Схема административного деления муниципального образования Колтушское сельское поселение с указанием расчетных элементов территориального деления представлена на Рис. 1.5 - Рис. 1.8.

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика системы теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение представлены в Табл. 1.3.

Характеристики источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С |  | Тип | Нижняя срезка | Верхняя срезка | Прибор учёта | Температурный перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | 95 | 70 | 2-х трубная закрытая | – | – | оснащена | 25 |
| 2 | Котельная №5 | 95 | 70 | 2-х трубная закрытая | – | – | оснащена | 25 |
| 3 | Котельная №7 | 95 | 70 | 2-х трубная закрытая | – | – | оснащена | 25 |
| 4 | Котельная №8 | 95 | 70 | 2-х трубная без ГВС | – | – | не оснащена | 25 |
| 5 | Котельная №53 | 95 | 70 | 2-х трубная без ГВС | – | – | оснащена | 25 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | 115 | 70 | 2-х трубная закрытая | – | – | оснащена | 45 |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | 95 | 70 | 2-х трубная закрытая | – | – | не оснащена | 25 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | 95 | 70 | 2-х трубная закрытая | – | – | не оснащена | 25 |
| 9 | Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 95 | 70 | 2-х трубная без ГВС | – | – | оснащена | 25 |

        - Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии – котельной №1 с. Павлово («ИФ РАН»), котельной №8 д. Старая, котельной «Выборжец», котельной ООО «С-Клад» и котельной ООО «Теплодом» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Принципиальная схема места расположения источника тепловой энергии – котельной №7 п. Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Принципиальная схема места расположения источника тепловой энергии – котельной №1 д. Разметелево муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии – котельных №5 и №53 д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема административного деления муниципального образования Колтушское сельское поселение в зоне действия котельных №1 с. Павлово («ИФ РАН»), №8 д. Старая, «Выборжец», ООО «С-Клад» и ООО «Теплодом».

Схема административного деления муниципального образования Колтушское сельское поселение в зоне действия котельной №7 п. Воейково.

Схема административного деления муниципального образования Колтушское сельское поселение в зоне действия котельной №1 д. Разметелево.

Схема административного деления муниципального образования Колтушское сельское поселение в зоне действия котельных №5 и №53 д. Хапо-Ое.

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Протяженность трубопроводов тепловой сети (в 1-о тр.исп.), м | Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию | Суммарная нагрузка |  |  |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | 4,5070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0082 | 0,3465 | 4,8617 | 8853 | 1168,5 |
| 2 | Котельная №5 | 1,4214 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0560 | 1,4790 | 1548 | 161,6 |
| 3 | Котельная №7 | 3,0063 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0331 | 0,4078 | 3,5789 | 9764 | 994,4 |
| 4 | Котельная №8 | 1,2533 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0692 | 1,3241 | 2243 | 202,2 |
| 5 | Котельная №53 | 0,1098 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0088 | 0,1187 | 335 | 17,5 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | 12,1875 | 0,2579 | 10,2638 | 1,7472 | 0,5916 | 25,0480 | 9195 | 2034,6 |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | 2,96322 | 0,178 | 2,2 | 0,0044 | 0,0904 | 5,4360 | 1588 | 496,9 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | 5,8636 | 0,3990 | 3,1604 | 0,0070 | 0,2432 | 9,6732 | 4752 | 917,8 |
|  | Итого | 31,3121 | 0,8349 | 15,7559 | 1,8032 | 1,8135 | 51,5196 | 38277,8 | 5993,4 |

Примечание: 1. Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») не предоставлены.

2. Протяженность тепловых сетей показана с учетом транзитных трубопроводов, проходящими под объектами строительства.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы) подключаемые в существующих зонах централизованного теплоснабжения расположены в непосредственной близости от котельной №5 д. Хапо-Ое.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в Табл. 2.1.

Схемы с указанием объемов потребления тепловой энергии от источников тепловой энергии муниципального образования Колтушское сельское поселение представлены на Рис. 2.1 - Рис. 2.6.

Схема с указанием объемов потребления тепловой энергии от котельной «Выборжец» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема с указанием объемов потребления тепловой энергии от котельной №1 с. Павлово («ИФ РАН»), котельной ООО «С-Клад» и котельной ООО «Теплодом» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема с указанием объемов потребления тепловой энергии от котельной №1 д. Разметелево муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема с указанием объемов потребления тепловой энергии от котельной №7 п. Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема с указанием объемов потребления тепловой энергии от котельной №8 д. Старая муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема с указанием объемов потребления тепловой энергии от котельных №5 и №53 д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Объемы потребления тепловой энергии

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Теплоноситель, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная №1 д. Разметелево 2 | 2016 | 4,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,507 | 0,000 | 180,28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,28 | 0,000 |
|  | 2017 | 4,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,507 | 0,000 | 180,28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,28 | 0,000 |
|  | 2018 | 4,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,507 | 0,000 | 180,28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,28 | 0,000 |
|  | 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2022 - 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2027 - 2032 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная №5 | 2016 | 1,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,421 | 0,000 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 56,9 | 0,0 |
|  | 2017 | 1,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,421 | 0,000 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 56,9 | 0,0 |
|  | 2018 | 1,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,421 | 0,000 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 56,9 | 0,0 |
|  | 2019 | 1,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,421 | 0,000 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 56,9 | 0,0 |
|  | 2020 | 1,783 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,039 | 1,822 | 0,401 | 71,3 | 14,5 | 0,0 | 0 | 0,98 | 1,0 | 72,3 | 15,4 |
|  | 2021 | 4,039 | 2,256 | 0,000 | 0,000 | 0,637 | 0,598 | 4,676 | 2,854 | 161,6 | 90,2 | 0,0 | 0 | 15,93 | 14,9 | 177,5 | 105,2 |
|  | 2022 - 2026 | 5,734 | 1,695 | 0,000 | 0,000 | 1,086 | 0,449 | 6,820 | 2,144 | 229,4 | 67,8 | 0,0 | 0 | 27,14 | 11,2 | 256,5 | 79,0 |
|  | 2027 - 2032 | 5,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,086 | 0,000 | 6,820 | 0,000 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,14 | 0,0 | 256,5 | 0,0 |
| Котельная №7 | 2016 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2017 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2018 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2019 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2020 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2021 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2022 - 2026 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
|  | 2027 - 2032 | 3,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 3,138 | 0,000 | 120,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,29 | 0,000 | 123,5 | 0,000 |
| Котельная №8 | 2016 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2017 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2018 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2019 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2020 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2021 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2022 - 2026 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
|  | 2027 - 2032 | 1,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 0,000 | 50,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,1 | 0,000 |
| Котельная №53 | 2016 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2017 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2018 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2019 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2020 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2021 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2022 - 2026 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
|  | 2027 - 2032 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 4,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,4 | 0,000 |
| Котельная «Выборжец» | 2016 | 12,188 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 10,264 | 0,000 | 22,709 | 0,000 | 270,8 | 0,000 | 5,7 | 0,000 | 256,60 | 0,000 | 533,2 | 0,000 |
|  | 2017 | 12,188 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 10,264 | 0,000 | 22,709 | 0,000 | 270,8 | 0,000 | 5,7 | 0,000 | 256,60 | 0,000 | 533,2 | 0,000 |
|  | 2018 | 12,188 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 10,264 | 0,000 | 22,709 | 0,000 | 270,8 | 0,000 | 5,7 | 0,000 | 256,60 | 0,000 | 533,2 | 0,000 |
|  | 2019 | 12,188 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 10,264 | 0,000 | 22,709 | 0,000 | 270,8 | 0,000 | 5,7 | 0,000 | 256,60 | 0,000 | 533,2 | 0,000 |
|  | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2022 - 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2027 - 2032 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная ООО «С-Клад» | 2016 | 2,96322 | – | 0,178 | – | 2,2000 | 0,000 | 5,341 | 0,000 | 118,5 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 55,00 | 0,0 | 180,6 | 0,0 |
|  | 2017 | 3,96362 | 1,000 | 0,902 | 0,724 | 3,4195 | 1,220 | 8,285 | 2,944 | 158,5 | 40,0 | 36,1 | 29,0 | 85,49 | 30,5 | 280,1 | 99,5 |
|  | 2018 | 3,96362 | 0,000 | 0,902 | – | 3,4195 | 0,000 | 8,285 | 0,000 | 158,5 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 85,49 | 0,0 | 280,1 | 0,0 |
|  | 2019 | 6,96362 | 3,000 | 0,902 | – | 3,9204 | 0,501 | 11,786 | 3,501 | 278,5 | 120,0 | 36,1 | 0,0 | 98,01 | 12,5 | 412,6 | 132,5 |
|  | 2020 | 12,40860 | 5,445 | 0,902 | – | 5,1243 | 1,204 | 18,435 | 6,649 | 496,3 | 217,8 | 36,1 | 0,0 | 128,11 | 30,1 | 660,5 | 247,9 |
|  | 2021 | 12,40860 | 0,000 | 0,902 | – | 5,1243 | 0,000 | 18,435 | 0,000 | 496,3 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 128,11 | 0,0 | 660,5 | 0,0 |
|  | 2022 - 2026 | 12,40860 | 0,000 | 0,902 | – | 5,1243 | 0,000 | 18,435 | 0,000 | 496,3 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 128,11 | 0,0 | 660,5 | 0,0 |
|  | 2027 - 2032 | 12,40860 | 0,000 | 0,902 | – | 5,1243 | 0,000 | 18,435 | 0,000 | 496,3 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 128,11 | 0,0 | 660,5 | 0,0 |
| Котельная ООО «Теплодом» | 2016 | 5,8636 | – | 0,399 | – | 3,1604 | 0,000 | 9,423 | 0,000 | 234,5 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 79,01 | 0,0 | 329,5 | 0,0 |
|  | 2017 | 6,8268 | 0,963 | 0,399 | – | 3,8484 | 0,688 | 11,074 | 1,651 | 273,1 | 38,5 | 16,0 | 0,0 | 96,21 | 17,2 | 385,2 | 55,7 |
|  | 2018 | 7,5998 | 0,773 | 0,399 | – | 4,6104 | 0,762 | 12,609 | 1,535 | 304,0 | 30,9 | 16,0 | 0,0 | 115,26 | 19,1 | 435,2 | 50,0 |
|  | 2019 | 7,9738 | 0,374 | 0,399 | – | 4,9914 | 0,381 | 13,364 | 0,755 | 319,0 | 15,0 | 16,0 | 0,0 | 124,79 | 9,5 | 459,7 | 24,5 |
|  | 2020 | 9,0308 | 1,057 | 0,650 | 0,251 | 6,0454 | 1,054 | 15,726 | 2,362 | 361,2 | 42,3 | 26,0 | 10,0 | 151,14 | 26,4 | 538,4 | 78,7 |
|  | 2021 | 9,0308 | 0,000 | 0,650 | – | 6,0454 | 0,000 | 15,726 | 0,000 | 361,2 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 151,14 | 0,0 | 538,4 | 0,0 |
|  | 2022 - 2026 | 9,0308 | 0,000 | 0,650 | – | 6,0454 | 0,000 | 15,726 | 0,000 | 361,2 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 151,14 | 0,0 | 538,4 | 0,0 |
|  | 2027 - 2032 | 9,0308 | 0,000 | 0,650 | – | 6,0454 | 0,000 | 15,726 | 0,000 | 361,2 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 151,14 | 0,0 | 538,4 | 0,0 |

Примечание: 1. Объемы потребления тепловой энергии по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») невозможно рассчитать ввиду не предоставления исходных данных;

2. Переключение потребителей котельной №1 д.Разметелево с начала отопительного сезона 2018-2019 года на планируемые блочно-модульные котельные БМК №8, №9 и №6.

3. Переключение потребителей котельной «Выборжец» с начала отопительного сезона 2019-2020 года на планируемую блочно-модульную котельную БМК «Выборжец».

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Существующая общая площадь застройки жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение составляет 155,2 тыс.м².

Генеральным планом муниципального образования Колтушское сельское поселение определены мероприятия по дальнейшему развитию жилищного и общественно-делового фонда за счет строительства новой малоэтажной и среднеэтажной застройки в перспективных зонах централизованного теплоснабжения, от новых и реконструируемых источников тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии муниципального образования Колтушское сельское поселение приведен в Табл. 3.1.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии представлен в Табл. 3.2.

Схемы муниципального образования Колтушское сельское поселение с указанием радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии представлены на Рис. 3.1 - Рис. 3.4.

Схемы существующей зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования Колтушское сельское поселение представлены на Рис. 3.5 - Рис. 3.8.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами, где применено отопление и горячее водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.

В связи с перспективным подключением объектов строительства к сетям котельных ООО «С-Клад» и ООО «Теплодом» запланирована поэтапная реконструкция с увеличением установленной мощности источников до 21,1 Гкал/ч и 18,6 Гкал/ч соответственно.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективной зоне действия каждого источника тепловой энергии, представлены на каждом этапе в Табл. 3.3 содержащей информацию:

существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии;

существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии;

существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии;

значения существующей и перспективной тепловой мощности источника тепловой энергии нетто;

значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности каждого источника теплоснабжения представлены в Табл. 3.4.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии муниципального образования Колтушское сельское поселение

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс.м2 | Номер условного участка зоны действия | Расстояние от источника до центра условного участка, м | Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, ч | Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | 225,854 | 1 | 287 | 0,247 | 5280 | 1608 |
| 2 |  |  | 2 | 488 | 2,9029 |  |  |
| 3 |  |  | 3 | 698 | 1,3571 |  |  |
| 4 | Котельная №5 | 37,5 | 1 | 126 | 0,6976 | 5280 | 1608 |
| 5 |  |  | 2 | 253 | 0,7238 |  |  |
| 6 | Котельная №7 | 183,314 | 1 | 302 | 0,8027 | 5280 | 1608 |
| 7 |  |  | 2 | 465 | 1,2669 |  |  |
| 8 |  |  | 3 | 475 | 0,4953 |  |  |
| 9 |  |  | 4 | 942 | 0,5731 |  |  |
| 10 | Котельная №8 | 38,076 | 1 | 26 | 0,614 | 5280 | 1608 |
| 11 |  |  | 2 | 153 | 0,5778 |  |  |
| 12 |  |  | 3 | 650 | 0,0615 |  |  |
| 13 | Котельная №53 | 4,704 | 1 | 51 | 0,0129 | 5280 | 6959,5 |
| 14 |  |  | 2 | 87 | 0,097 |  |  |
| 15 | Котельная «Выборжец» | 973,429 | 1 | 285 | 45,7634 | 5280 | 1023,28 |
| 16 |  |  | 2 | 1172 | 10,9511 |  |  |
| 17 |  |  | 3 | 1413 | 11,7959 |  |  |
| 18 | Котельная ООО «С-Клад» | 69,799 | 1 | 32 | 0,11 | 5280 | 2398,81 |
| 19 |  |  | 2 | 240 | 1,567 |  |  |
| 20 |  |  | 3 | 285 | 3,925 |  |  |
| 21 | Котельная ООО «Теплодом» | 114,83 | 1 | 120 | 3,54602 | 5280 | 1522,24 |
| 22 |  |  | 2 | 249 | 0,77744 |  |  |
| 23 |  |  | 3 | 2461 | 3,69489 |  |  |
| 24 |  |  | 4 | 502 | 1,9029 |  |  |

Примечание: исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») не предоставлены.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Расчетный годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | 4,507 | 13,15071 | 575 |
| 2 | Котельная №5 | 1,4214 | 3,86081 | 190 |
| 3 | Котельная №7 | 3,138 | 10,39228 | 507 |
| 4 | Котельная №8 | 1,2533 | 3,50958 | 117 |
| 5 | Котельная №53 | 0,1099 | 0,3216 | 69 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | 68,510 | 120,86092 | 922 |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | 5,3412 | 24620,19 | 258 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | 9,423 | 40168,39 | 341 |

Примечание: 1. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») не предоставлены ввиду отсутствия исходных данных.

2. Фактические показатели отпуска тепловой энергии за 2016 год потребителям по котельным ООО «С-Клад» и ООО «Теплодом» составили соответственно 8479,38 Гкал и 13127,29 Гкал.

        - Схема радиусов эффективного теплоснабжения от котельных №1 с. Павлово («ИФ РАН»), котельной №8 д. Старая, котельной «Выборжец», котельной ООО «С-Клад» и котельной ООО «Теплодом» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема радиуса эффективного теплоснабжения от котельной №7 п. Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения от котельной №1                     д. Разметелево муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения от котельных №5 и №53 д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – котельных №1 с. Павлово («ИФ РАН»), котельной №8 д. Старая, котельной «Выборжец», котельной ООО «С-Клад» и котельной ООО «Теплодом» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии – котельной №7 п. Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Существующая зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – котельная №1 д. Разметелево муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – котельных №5 и №53                 д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2032 |
| Котельная №1 д. Разметелево* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 24,000 | 24,000 | 24,000 | – | – | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,360 | 21,360 | 21,360 | – | – | – | – | – |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | – | – | – | – | – |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,00086 | 0,00086 | 0,00091 | – | – | – | – | – |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 20,856 | 20,856 | 20,856 | – | – | – | – | – |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,507 | 4,507 | 4,507 | – | – | – | – | – |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | – | – | – | – | – |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,347 | 0,347 | 0,347 | – | – | – | – | – |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00057 | 0,00060 | 0,00064 | – | – | – | – | – |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 4,862 | 4,862 | 4,862 | – | – | – | – | – |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 15,994 | 15,994 | 15,994 | – | – | – | – | – |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00016 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00040 | 0,00043 | 0,00045 | 0,00048 | 0,00064 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 4,181 | 4,181 | 4,181 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,822 | 4,676 | 6,820 | 6,820 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00163 | 0,00210 | 0,00538 | 0,00784 | 0,00784 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,072 | 0,184 | 0,268 | 0,268 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00015 | 0,00041 | 0,00063 | 0,00084 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,896 | 4,865 | 7,096 | 7,096 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 7,811 | 7,394 | 4,425 | 2,194 | 2,194 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00029 | 0,00029 | 0,00030 | 0,00032 | 0,00034 | 0,00036 | 0,00038 | 0,00051 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,03440 | 0,03440 | 0,03440 | 0,03440 | 0,03440 | 0,03440 | 0,03440 | 0,03440 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00057 | 0,00061 | 0,00064 | 0,00068 | 0,00072 | 0,00076 | 0,00081 | 0,00109 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00019 | 0,00026 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00011 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00022 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Котельная №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00022 | 0,00022 | 0,00023 | 0,00024 | 0,00026 | 0,00027 | 0,00029 | 0,00039 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Котельная «Выборжец» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | – | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | – | – | – | – |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | – | – | – | – |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00283 | 0,00283 | 0,00300 | 0,00318 | – | – | – | – |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 144,892 | 144,892 | 144,892 | 144,892 | – | – | – | – |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 22,709 | 22,709 | 22,709 | 22,709 | – | – | – | – |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 1,74722 | 1,74722 | 1,74722 | 1,74722 | – | – | – | – |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | – | – | – | – |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00201 | 0,00213 | 0,00226 | 0,00239 | – | – | – | – |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 25,048 | 25,048 | 25,048 | 25,048 | – | – | – | – |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 119,84 | 119,84 | 119,84 | 119,84 | – | – | – | – |
| Котельная ООО «С-Клад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,240 | 11,600 | 11,600 | 14,780 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,720 | 11,020 | 11,020 | 13,780 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,110 | 0,244 | 0,244 | 0,310 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00028 | 0,00062 | 0,00066 | 0,00089 | 0,00134 | 0,00143 | 0,00151 | 0,00202 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 4,610 | 10,776 | 10,776 | 13,470 | 19,636 | 19,636 | 19,636 | 19,636 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,341 | 8,285 | 8,285 | 11,786 | 18,435 | 18,435 | 18,435 | 18,435 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00439 | 0,00681 | 0,00681 | 0,00969 | 0,01515 | 0,01515 | 0,01515 | 0,01515 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,090 | 0,140 | 0,140 | 0,200 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00023 | 0,00037 | 0,00040 | 0,00060 | 0,00099 | 0,00105 | 0,00111 | 0,00149 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 5,436 | 8,432 | 8,432 | 11,995 | 18,762 | 18,762 | 18,762 | 18,762 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | -0,826 | 2,344 | 2,344 | 1,474 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Котельная ООО «Теплодом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 13,140 | 13,140 | 15,900 | 15,900 | 18,640 | 18,640 | 18,640 | 18,640 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 12,089 | 12,089 | 15,110 | 15,110 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,334 | 0,334 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00045 | 0,00045 | 0,00057 | 0,00061 | 0,00075 | 0,00080 | 0,00085 | 0,00113 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 11,813 | 11,813 | 14,776 | 14,776 | 17,319 | 17,319 | 17,319 | 17,319 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9,423 | 11,074 | 12,609 | 13,364 | 15,726 | 15,726 | 15,726 | 15,726 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00697 | 0,00819 | 0,00933 | 0,00989 | 0,01164 | 0,01164 | 0,01164 | 0,01164 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,243 | 0,286 | 0,325 | 0,345 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00038 | 0,00047 | 0,00057 | 0,00064 | 0,00080 | 0,00085 | 0,00090 | 0,00121 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 9,673 | 11,368 | 12,944 | 13,719 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,140 | 0,445 | 1,832 | 1,057 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00041 | 0,00041 | 0,00044 | 0,00046 | 0,00049 | 0,00052 | 0,00055 | 0,00074 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 15,642 | 15,642 | 15,642 | 15,642 | 15,642 | 15,642 | 15,642 | 15,642 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание: 1. Переключение потребителей котельной №1 д.Разметелево с начала отопительного сезона 2018-2019 года на планируемые блочно-модульные котельные БМК №8, №9 и №6.

2. На котельной ООО «С-Клад» запланирован в 2017 году ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов марки LOOS UT-L28 (3,18 Гкал/ч).

3. Переключение потребителей котельной «Выборжец» с начала отопительного сезона 2019-2020 года на планируемую блочно-модульную котельную БМК «Выборжец».

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | 24,0 | 24,0 | 24,0 | – | – | – | – | – |
| 2 | Котельная №5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Котельная №7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4 | Котельная №8 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 5 | Котельная №53 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | – | – | – | – |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | 5,24 | 11,60 | 11,6 | 14,78 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | 13,14 | 13,14 | 15,9 | 15,9 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 9 | Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Примечание: Переключение потребителей котельной №1 д.Разметелево с начала отопительного сезона 2018-2019 года на планируемые блочно-модульные котельные БМК №8, №9 и №6.

Переключение потребителей котельной «Выборжец» с начала отопительного сезона 2019-2020 года на планируемую блочно-модульную котельную БМК «Выборжец».

Перспективные балансы теплоносителя.

Существующие балансы производительности водоподготовительной установки, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей приведены в Табл. 4.1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей приведены в Табл. 4.2.

Схемы перспективной зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования Колтушское сельское поселение представлены на Рис. 4.1 - Рис. 4.8.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Схема теплоснабжения (закрытая, открытая) | Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3 | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч | Нормативная производительность существующей водоподготовки, м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч | Нормативная существующая аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | закрытая | 297,19 | д/н | 0,8099 | д/н | 3,2396 |
| 2 | Котельная №5 | закрытая | 58,82 | д/н | 0,1213 | д/н | 0,3235 |
| 3 | Котельная №7 | закрытая | 203,98 | д/н | 0,5492 | д/н | 2,1968 |
| 4 | Котельная №8 | закрытая | 53,47 | д/н | 0,1191 | д/н | 0,3175 |
| 5 | Котельная №53 | закрытая | 4,10 | д/н | 0,0060 | д/н | 0,0161 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | закрытая | 1212,85 | д/н | 2,6579 | д/н | 10,6316 |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | закрытая | 347,57 | д/н | 0,7988 | д/н | 2,1302 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | закрытая | 513,86 | д/н | 0,8413 | д/н | 3,3653 |
| 9 | Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | закрытая | 79,23 | д/н | 0,0000 | д/н | 0,0000 |

Примечание: д/н – данных нет, информация не предоставлена.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2032 |
| Котельная №1 д. Разметелево |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | Переключение потребителей на планируемые блочно-модульные котельные БМК №8, №9 и №6 |  |  |  |  |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 161,981 | 161,981 |  |  |  |  |  |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 1,2149 | 1,2149 |  |  |  |  |  |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 3,240 | 3,240 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 0,1213 | 0,1213 | 0,1213 | 0,1213 | 0,1213 | 0,1213 | 0,1213 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 109,841 | 109,841 | 109,841 | 109,841 | 109,841 | 109,841 | 109,841 |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 0,8238 | 0,8238 | 0,8238 | 0,8238 | 0,8238 | 0,8238 | 0,8238 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 2,1968 | 2,1968 | 2,1968 | 2,1968 | 2,1968 | 2,1968 | 2,1968 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 |
| Котельная №53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная «Выборжец» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | Переключение потребителей на планируемую блочно-модульную котельную БМК «Выборжец» |  |  |  |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 531,579 | 531,579 | 531,579 |  |  |  |  |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 3,987 | 3,987 | 3,987 |  |  |  |  |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 10,632 | 10,632 | 10,632 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «С-Клад» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 118,221 | 118,221 | 419,277 | 444,285 | 444,285 | 444,285 | 444,285 |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 0,887 | 0,887 | 3,145 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 3,332 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 2,364 | 2,364 | 8,386 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | 8,886 |
| Котельная ООО «Теплодом» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 169,308 | 186,294 | 191,186 | 191,186 | 191,872 | 191,872 | 191,872 |
| Нормативная производи-тельность существующей водоподготовки | 1,270 | 1,397 | 1,434 | 1,434 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 3,386 | 3,726 | 3,824 | 3,824 | 3,837 | 3,837 | 3,837 |

Примечание: перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») невозможно рассчитать ввиду не предоставления исходных данных.

        - Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии – блочно-модульной котельной «Выборжец» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – котельной №1 с. Павлово («ИФ РАН»), котельной ООО «С-Клад» и котельной ООО «Теплодом» муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – котельной №8 д. Старая и БМК №1 муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – блочно-модульные котельные №6, №7, №8 и №9 муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – блочно-модульные котельные №2, №3, №4 и №5 муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии – блочно-модульной котельной №10 муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии – котельной №7 п. Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии – котельных №5, №53 и БМК №11, №12 д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению каждого источника тепловой энергии.

Согласно генеральному плану муниципального образования Колтушское сельское поселение застройка на осваиваемых территориях планируется с использованием отопления и горячего водоснабжения, что предполагает реконструкцию и техническое перевооружение каждого источника тепловой энергии.

Перспективные тепловые нагрузки в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагаются, поэтому необходимости в строительстве новых источников теплоснабжения нет, реконструкция существующих источников и их техническое перевооружение не требуется.

Строительство источника комбинированной выработки на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение не планируется, также отсутствует необходимость в  переоборудовании источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Информация по мероприятиям по продлению ресурса по источникам тепловой энергии, году вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы, не предоставлена.

Расчетные температурные графики указаны в Табл. 5.1 - Табл. 5.3.

Системы отопления потребителей муниципального образования Колтушское сельское поселение подключены непосредственно к тепловым сетям источников тепловой энергии с температурным графиком 95-70°С, за исключением потребителей котельной «Выборжец». Температурный график от данной котельной составляет 115-70°С.

Расчетный температурный график 95-70 ºС для закрытой схемы с теплообменниками ГВС у потребителей

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 65 | 55 |
| 9 | 65 | 54 |
| 8 | 65 | 54 |
| 7 | 65 | 54 |
| 6 | 65 | 54 |
| 5 | 65 | 54 |
| 4 | 65 | 53 |
| 3 | 65 | 53 |
| 2 | 65 | 53 |
| 1 | 65 | 53 |
| 0 | 65 | 53 |
| -1 | 65 | 52 |
| -2 | 65 | 52 |
| -3 | 65 | 52 |
| -4 | 65 | 52 |
| -5 | 65 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 68 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 71 | 55 |
| -10 | 73 | 56 |
| -11 | 74 | 57 |
| -12 | 75 | 58 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 61 |
| -16 | 81 | 62 |
| -17 | 83 | 62 |
| -18 | 84 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 87 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 90 | 67 |
| -23 | 91 | 68 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

Расчетный температурный график 95-70 ºС

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 41 | 36 |
| 9 | 43 | 37 |
| 8 | 45 | 38 |
| 7 | 46 | 39 |
| 6 | 48 | 40 |
| 5 | 50 | 41 |
| 4 | 51 | 43 |
| 3 | 53 | 44 |
| 2 | 54 | 45 |
| 1 | 56 | 46 |
| 0 | 58 | 47 |
| -1 | 59 | 48 |
| -2 | 61 | 49 |
| -3 | 62 | 50 |
| -4 | 64 | 51 |
| -5 | 65 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 68 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 71 | 55 |
| -10 | 73 | 56 |
| -11 | 74 | 57 |
| -12 | 75 | 58 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 61 |
| -16 | 81 | 62 |
| -17 | 83 | 62 |
| -18 | 84 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 87 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 90 | 67 |
| -23 | 91 | 68 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

Расчетный температурный график 115-70 ºС

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 65 | 49 |
| 9 | 65 | 49 |
| 8 | 65 | 48 |
| 7 | 65 | 48 |
| 6 | 65 | 48 |
| 5 | 65 | 47 |
| 4 | 65 | 47 |
| 3 | 65 | 47 |
| 2 | 65 | 46 |
| 1 | 65 | 46 |
| 0 | 66 | 47 |
| -1 | 68 | 48 |
| -2 | 70 | 49 |
| -3 | 72 | 50 |
| -4 | 74 | 51 |
| -5 | 76 | 52 |
| -6 | 78 | 53 |
| -7 | 80 | 53 |
| -8 | 82 | 54 |
| -9 | 84 | 55 |
| -10 | 86 | 56 |
| -11 | 87 | 57 |
| -12 | 89 | 58 |
| -13 | 91 | 59 |
| -14 | 93 | 60 |
| -15 | 95 | 61 |
| -16 | 97 | 62 |
| -17 | 99 | 62 |
| -18 | 100 | 63 |
| -19 | 102 | 64 |
| -20 | 104 | 65 |
| -21 | 106 | 66 |
| -22 | 108 | 67 |
| -23 | 110 | 68 |
| -24 | 111 | 68 |
| -25 | 113 | 69 |
| -26 | 115 | 70 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и снижения гидравлических потерь в тепловых сетях, рекомендуем произвести увеличение диаметров трубопроводов на проблемных участках указанных в Табл. 6.1.

В Табл. 6.1 принадлежность и место расположения каждого участка тепловой сети определяется по системному номеру базы данных электронной модели схемы теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение выполненной в ПРК «Zulu 7.0».

На момент разработки схемы теплоснабжения среди источников тепловой энергии дефицит тепловой мощности испытывала только котельная ООО «С-Клад». В настоящий момент осуществляется монтаж дополнительных водогрейных котлов суммарной мощностью 6,36 Гкал/ч. В дальнейшем установленную мощность котельной ООО «С-Клад» потребуется увеличить до 21,1 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки.

В связи с перспективным подключением объектов строительства к сетям котельной ООО «Теплодом» запланирована поэтапная реконструкция с увеличением установленной мощности источника до 18,6 Гкал/ч.

В целях исключения засоренности отопительных приборов и труб системы отопления Потребителей, необходимо проводить ежегодную гидропневматическую промывку. Отложение шлама приводит к увеличению термического сопротивления, что уменьшает тепловой поток от теплоносителя к внутренней поверхности радиаторов. В этом случае, для поддержания температуры помещений в пределах нормативных значений, приходится увеличивать либо расход, либо температуру теплоносителя от источников, что ведет к увеличению расхода топлива.

Разработанной схемой теплоснабжения не рассматривается перевод потребителей тепловой энергии на другие источники из-за отсутствия необходимости.

Участки тепловых сетей с высоким гидравлическим сопротивлением

| Начало участка | Конец участка | Физическая длина участка в 2-х тр. исп. | Существующий наружный диаметр, мм | Удельные потери давления на участке, мм.в.ст./м | Наружный диаметр после замены, мм | Удельные потери давления на участке после замены, мм.в.ст./м | Тип прокладки | Расход теплоносителя через трубопровод, т/ч | Системный номер участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | УТ-4-1 | 24 | 108 | 28,96 | 159 | 3,57 | непроходной канал | 29,472 | 11 |
| УТ-4-1 | ТК-5 | 64 | 108 | 18,14 | 133 | 5,87 | непроходной канал | 23,316 | 13 |
| УТ-5-2 | УТ-5-3 | 20 | 57 | 9,41 | 76 | 1,95 | непроходной канал | 2,72 | 17 |
| УТ-4-1 | ул. Воейково, 7 | 41,8 | 57 | 48,07 | 76 | 9,94 | непроходной канал | 6,156 | 35 |
| ТК-4 | УТ-4-3 | 16 | 108 | 270,12 | 219 | 5,95 | непроходной канал | 90,016 | 41 |
| УТ-4-3 | ул. Северная, 38 | 16,3 | 38 | 16,77 | 57 | 1,79 | непроходной канал | 1,648 | 42 |
| УТ-4-3 | УТ-4-4 | 6 | 108 | 260,33 | 219 | 5,73 | непроходной канал | 88,368 | 45 |
| УТ-4-4 | УТ-4-7 | 48,9 | 108 | 253,38 | 219 | 5,58 | непроходной канал | 87,18 | 50 |
| УТ-4-4 | УТ-4-5 | 40,8 | 38 | 3,57 | 45 | 1,40 | непроходной канал | 0,98 | 53 |
| УТ-4-5 | УТ-4-6 | 37,3 | 38 | 6,98 | 45 | 2,74 | непроходной канал | 0,764 | 57 |
| ТК-7 | ул. Воейково, 13 | 18,7 | 32 | 3,26 | 89 | 0,01 | непроходной канал | 6,18 | 258 |
| УТ-5-1 | ул. Воейково, 11 | 33,1 | 76 | 6,96 | 76 | 6,96 | непроходной канал | 5,744 | 403 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | УТ-1 | 10 | 57 | 120,34 | 108 | 3,67 | непроходной канал | 9,88 | 193 |
| УТ-1 | ул. Мелиораторов, 2 | 43 | 57 | 120,34 | 108 | 3,67 | непроходной канал | 9,88 | 213 |
| ТК-3 | Колтушское ш., 9 | 7,8 | 57 | 19,33 | 76 | 4,00 | непроходной канал | 3,956 | 237 |
| ТК-3 | Колтушское ш., 7 | 12 | 57 | 15,27 | 76 | 3,16 | непроходной канал | 3,5161 | 245 |
| ТК-4 | Колтушское ш., 5 | 11,2 | 57 | 23,00 | 76 | 4,76 | непроходной канал | 4,8241 | 255 |
| ТК-5 | Колтушское ш., 3 | 27,7 | 57 | 22,58 | 76 | 4,67 | непроходной канал | 4,8561 | 257 |
| ТК-7 | Колтушское ш., 1 | 4,4 | 57 | 29,44 | 76 | 6,09 | непроходной канал | 4,884 | 265 |
| ТК-10 | ТК-11 | 113,3 | 159 | 18,42 | 273 | 1,01 | непроходной канал | 75,2704 | 301 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 | Смена диаметра | 33,81 | 159 | 11,55 | 219 | 2,06 | непроходной канал | 55,1133 | 408 |
| УТ-3 | Спортивный пер., 1 | 19,79 | 57 | 28,31 | 76 | 5,85 | непроходной канал | 4,8241 | 414 |
| УТ-4 | Спортивный пер., 7 | 33,94 | 57 | 32,18 | 76 | 6,66 | непроходной канал | 5,1442 | 418 |
| УТ-2А | УТ-2 | 32,27 | 159 | 10,66 | 219 | 1,90 | непроходной канал | 52,9478 | 426 |
| УТ-2 | УТ-6 | 25 | 76 | 24,40 | 108 | 3,60 | непроходной канал | 10,4325 | 431 |
| УТ-6 | Спортивный пер., 2 | 11,34 | 57 | 20,57 | 76 | 4,26 | непроходной канал | 4,1121 | 433 |
| УТ-6 | Спортивный пер., 3 | 38 | 57 | 48,56 | 89 | 4,24 | непроходной канал | 6,3202 | 435 |
| УТ-5 | Спортивный пер., 4 | 24,14 | 57 | 15,64 | 76 | 3,23 | непроходной канал | 3,5841 | 448 |
| Котельная №1 д.Разметелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 | УТ-1-1 | 252,69 | 57 | 23,20 | 76 | 4,80 | непроходной канал | 4,3671 | 490 |
| УТ-1-1 | УТ-1-2 | 50,57 | 57 | 14,81 | 76 | 3,06 | непроходной канал | 3,4874 | 494 |
| УТ-12-1 | УТ-12-2 | 19,78 | 76 | 52,10 | 108 | 7,69 | непроходной канал | 15,2515 | 528 |
| УТ-12-2 | пер. Виркинский, 9 | 39,45 | 76 | 12,74 | 89 | 5,38 | непроходной канал | 7,5359 | 532 |
| УТ-17-1 | пер. Садовый, 16 | 140,26 | 89 | 15,99 | 108 | 5,58 | непроходной канал | 13,2857 | 576 |
| УТ-17-2 | УТ-17-3 | 68,96 | 89 | 25,71 | 133 | 2,91 | непроходной канал | 16,8522 | 580 |
| УТ-17-5 | УТ-17-5-1 | 26,53 | 89 | 12,77 | 108 | 4,46 | непроходной канал | 11,8729 | 594 |
| УТ-9 | УТ-10 | 78,76 | 76 | 28,04 | 108 | 4,14 | непроходной канал | 11,1845 | 618 |
| УТ-9 | УТ-9-1 | 32,61 | 76 | 18,83 | 89 | 7,96 | непроходной канал | 9,1638 | 624 |
| Котельная «Выборжец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1_ГВС | ТК-6_гвс | 9,7 | 89 | 571,19 | 219 | 4,39 | непроходной канал | 89,7327 | 632 |
| ТК-6_гвс | ТК-9_гвс | 51,3 | 108 | 110,59 | 219 | 2,43 | непроходной канал | 66,4433 | 636 |
| ТК-9_гвс | ТК-4_гвс | 42,6 | 108 | 50,13 | 219 | 1,10 | непроходной канал | 44,7147 | 638 |
| ТК-4_гвс | ТК-7_гвс | 78 | 108 | 11,49 | 159 | 1,42 | непроходной канал | 21,3755 | 640 |
| ТК-7_гвс | УТ-14_гвс | 11,7 | 76 | 18,73 | 108 | 2,77 | непроходной канал | 10,1432 | 642 |
| ТК-8_гвс | УТ-17_гвс | 29,7 | 76 | 13,07 | 108 | 1,93 | непроходной канал | 8,1529 | 652 |
| ТК-4_гвс | ТК-5_гвс | 25,6 | 108 | 13,69 | 159 | 1,69 | непроходной канал | 23,3385 | 660 |
| УТ-10_гвс | УТ-11_гвс | 105 | 76 | 27,85 | 133 | 1,33 | непроходной канал | 12,5714 | 668 |
| ТК-9_гвс | ТК-10_гвс | 163 | 108 | 11,87 | 133 | 3,84 | непроходной канал | 21,7276 | 674 |
| ТК-10_гвс | Граница балансовой ответственности | 4,7 | 76 | 45,10 | 133 | 2,16 | непроходной канал | 16,0059 | 678 |
| Смена диаметра | ул. Верхняя, 26 | 12 | 76/57 | 12,03 | 89/57 | 4,54 | непроходной канал | 5,7157 | 699 |
| УТ-8 | ТК-2 | 620,5 | 273 | 10,03 | 426 | 0,93 | надземная прокладка | 193,7919 | 746 |
| ТК-2 | ТК-3 | 410,7 | 273 | 10,03 | 426 | 0,93 | непроходной канал | 193,7177 | 984 |
| ТК-3 | УТ-9 | 58,37 | 273 | 59,52 | 325 | 14,48 | непроходной канал | 447,1685 | 985 |
| Граница балансовой ответственности | УТ-18_гвс | 18,8 | 76 | 45,10 | 133 | 2,16 | непроходной канал | 16,0058 | 1051 |
| Котельная ООО «Теплодом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | Задвижка | 1 | 89 | 31,85 | 133 | 3,60 | бесканальная | 22,0058 | 806 |
| ТК-2 | Задвижка | 1 | 89 | 21,61 | 108 | 7,55 | бесканальная | 18,1165 | 812 |
| Задвижка | Граница балансовой ответственности | 15 | 89 | 31,85 | 133 | 3,60 | бесканальная | 22,0058 | 832 |
| Задвижка | Граница балансовой ответственности | 15 | 89 | 21,61 | 108 | 7,55 | бесканальная | 18,1164 | 834 |
| Котельная ООО «С-Клад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | Задвижка | 0,2 | 57 | 17,17 | 76 | 3,55 | бесканальная | 4,4001 | 907 |
| Задвижка | пер. Школьный, 22 лит. А | 16 | 57 | 17,17 | 76 | 3,55 | бесканальная | 4,4001 | 909 |

Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, отапливающего жилые здания расположенные на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 7.1.

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:

вид топлива;

способ доставки.

Перспективные топливные балансы.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2032 |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | основное | природный газ, тыс. м3 | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | Переключение потребителей на планируемые блочно-модульные котельные №8, №9 и №6 |  |  |  |  |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №5 | основное | природный газ, тыс. м3 | 505,2 | 505,2 | 505,2 | 488,6 | 653,4 | 2047,9 | 15475,5 | 15475,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №7 | основное | природный газ, тыс. м3 | 1169,7 | 1169,7 | 1169,7 | 1169,7 | 1169,7 | 1169,7 | 5848,5 | 5848,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №8 | основное | природный газ, тыс. м3 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 2202,5 | 2202,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №53 | основное | природный газ, тыс. м3 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 195,2 | 195,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | основное | природный газ, тыс. м3 | 14763,7 | 14763,7 | 14763,7 | 14763,7 | Переключение потребителей на планируемую блочно-модульную котельную БМК «Выборжец» |  |  |  |
|  |  | резервное (аварийное) | мазут, м3 | 289,7 | 289,73 | 289,73 | 289,73 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | основное | природный газ, тыс. м3 | 3357,7 | 5213,2 | 5213,2 | 6763,0 | 9881,1 | 9881,1 | 49405,5 | 49405,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, м3 | 70,3 | 108,35 | 108,35 | 162,69 | 263,42 | 263,42 | 1317,10 | 1317,10 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | основное | природный газ, тыс. м3 | 5366,1 | 6109,9 | 7523,2 | 8046,3 | 9587,3 | 9587,3 | 47936,5 | 47936,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, м3 | 131,1 | 149,3 | 172,4 | 181,4 | 211,2 | 211,2 | 1055,8 | 1055,8 |

Примечание: перспективные топливные балансы по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») невозможно рассчитать ввиду не предоставления исходных данных.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по привлечению необходимого количества инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Табл. 8.1.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей от источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Табл. 8.2.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования Колтушское сельское поселение на каждом этапе представлены в Табл. 8.3.

В связи с вводом новых источников тепловой энергии, для поддержания гидравлического режима тепловых сетей необходима установка ограничительно-дроссельных устройств на тепловых вводах (узлах) потребителей.

Затраты на установку ограничительно-дроссельных устройств ориентировочно составят 98,5 тыс. рублей.

Результат гидравлического расчета для определения диаметра ограничительно-дроссельных устройств, монтируемых на вводе потребителей тепловой энергии, представлен в Табл. 8.4.

Предложения по величине инвестиций в отношении источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2016, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2032 |
| 1 | Проектные работы | 225000,0 |  | 262440,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водогрейного котла ДКВР 6,5/13 - Котельная №7 | 2275000,0 |  | 2653560,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы | 225000,0 |  |  | 283435,2 |  |  |  |  |
| 4 | Замена водогрейного котла ДКВР 6,5/13 - Котельная №7 | 2275000,0 |  |  | 2865844,8 |  |  |  |  |
| 5 | Проектные работы | 7623,0 |  | 8891,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена вентилятора ВДН-8м-1500, 15 кВт - Котельная №7 | 77077,0 |  | 89902,6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектные работы | 7623,0 |  |  | 9602,8 |  |  |  |  |
| 8 | Замена вентилятора ВДН-8м-1500, 15 кВт - Котельная №7 | 77077,0 |  |  | 97094,8 |  |  |  |  |
| 9 | Проектные работы | 9108,0 |  | 10623,6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена дымососа ДН-10м-1000, 11 кВт - Котельная №7 | 92092,0 |  | 107416,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проектные работы | 9108,0 |  |  | 11473,5 |  |  |  |  |
| 12 | Замена дымососа ДН-10м-1000, 11 кВт - Котельная №7 | 92092,0 |  |  | 116009,4 |  |  |  |  |
| 13 | Проектные работы | 355500,0 |  | 414655,2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена водогрейного котла ДКВР 10/13 - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 3594500,0 |  | 4192624,8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Проектные работы | 355500,0 |  |  | 447827,6 |  |  |  |  |
| 16 | Замена водогрейного котла ДКВР 10/13 - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 3594500,0 |  |  | 4528034,8 |  |  |  |  |
| 17 | Проектные работы | 355500,0 |  |  |  | 483653,8 |  |  |  |
| 18 | Замена водогрейного котла ДКВР 10/13 - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 3594500,0 |  |  |  | 4890277,6 |  |  |  |
| 19 | Проектные работы | 8136,0 |  | 9489,8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена вентилятора ВДН-9м-1000, 11 кВт - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 82264,0 |  | 95952,7 |  |  |  |  |  |
| 21 | Проектные работы | 8136,0 |  |  | 10249,0 |  |  |  |  |
| 22 | Замена вентилятора ВДН-9м-1000, 11 кВт - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 82264,0 |  |  | 103628,9 |  |  |  |  |
| 23 | Проектные работы | 8136,0 |  |  |  | 11068,9 |  |  |  |
| 24 | Замена вентилятора ВДН-9м-1000, 11 кВт - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 82264,0 |  |  |  | 111919,3 |  |  |  |
| 25 | Проектные работы | 11250,0 |  | 13122,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена дымососа ДН-10м-1500, 30 кВт - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 113750,0 |  | 132678,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектные работы | 11250,0 |  |  | 14171,8 |  |  |  |  |
| 28 | Замена дымососа ДН-10м-1500, 30 кВт - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 113750,0 |  |  | 143292,2 |  |  |  |  |
| 29 | Проектные работы | 11250,0 |  |  |  | 15305,5 |  |  |  |
| 30 | Замена дымососа ДН-10м-1500, 30 кВт - Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 113750,0 |  |  |  | 154755,6 |  |  |  |
| 31 | Проектные работы | 9000000 |  | 10497600,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство новой блочно-модульной котельной «Выборжец» | 91000000 |  |  | 114633792,0 |  |  |  |  |
| 33 | Проектные работы | 5175000 | 5589000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство новой блочно-модульной котельной №1 | 52325000 |  | 61031880,0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Проектные работы | 4050000 |  |  |  |  | 5950778,7 |  |  |
| 36 | Строительство новой блочно-модульной котельной №2 | 40950000 |  |  |  |  |  | 64982503,5 |  |
| 37 | Проектные работы | 4050000 | 4374000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство новой блочно-модульной котельной №3 | 40950000 |  | 47764080,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Проектные работы | 5175000 |  | 6036120,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство новой блочно-модульной котельной №4 | 52325000 |  |  | 65914430,4 |  |  |  |  |
| 41 | Проектные работы | 5175000 |  |  | 6519009,6 |  |  |  |  |
| 42 | Строительство новой блочно-модульной котельной №5 | 52325000 |  |  |  | 71187584,8 |  |  |  |
| 43 | Проектные работы | 5175000 |  | 6036120,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство новой блочно-модульной котельной №6 | 52325000 |  |  | 65914430,4 |  |  |  |  |
| 45 | Проектные работы | 5175000 |  |  |  | 7040530,4 |  |  |  |
| 46 | Строительство новой блочно-модульной котельной №7 | 52325000 |  |  |  |  | 76882591,6 |  |  |
| 47 | Проектные работы | 5175000 | 5589000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство новой блочно-модульной котельной №8 | 52325000 |  | 61031880,0 |  |  |  |  |  |
| 49 | Проектные работы | 5175000 | 5589000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Строительство новой блочно-модульной котельной №9 | 52325000 |  | 61031880,0 |  |  |  |  |  |
| 51 | Проектные работы | 5175000 |  |  |  | 7040530,4 |  |  |  |
| 52 | Строительство новой блочно-модульной котельной №10 | 52325000 |  |  |  |  | 76882591,6 |  |  |
| 53 | Проектные работы | 4050000 |  |  | 5101833,6 |  |  |  |  |
| 54 | Строительство новой блочно-модульной котельной №11 | 40950000 |  |  |  | 55712022,9 |  |  |  |
| 55 | Проектные работы | 3420000 |  |  |  |  | 5025102,0 |  |  |
| 56 | Строительство новой блочно-модульной котельной №12 | 34580000 |  |  |  |  |  | 54874114,1 |  |
| 57 | Проектные работы | 313200 |  | 365316,5 |  |  |  |  |  |
| 58 | Реконструкция котельной №5 по увеличе-нию установленной мощности до 10 Гкал/ч | 3166800 |  |  | 3989256,0 |  |  |  |  |
| 59 | Проектные работы | 2 175 840 |  |  | 2740931,8 |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция котельной ООО "Теплодом" по увеличению установленной мощности до 18,6 Гкал/ч | 22 000 160 |  |  |  | 29930974,8 |  |  |  |
| 61 | Проектные работы | 2 769 300 |  | 3230111,5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Реконструкция котельной ООО "С-Клад" по увеличению установленной мощности до 21,1 Гкал/ч * | 28 000 700 |  | 7781490 | 21660200 | 5987620 |  |  |  |
|  | Итого ориентировочные затраты инвестиций: | 809294000,0 | 21141000,0 | 272797834,3 | 295104548,50 | 182566244 | 164741064,0 | 119856617,6 | 0,0 |

Примечание: * - При пересчете на 2019 год Реконструкция котельной ООО "С-Клад" по увеличению установленной мощности до 21,1 Гкал/ч составит 35272817,8 рублей.

Предложения по величине необходимых инвестиций при реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентиро-вочные затраты инвестиций в 2016, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 – 2026 | 2027 - 2032 |
| 1 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-4 до УТ-4-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 77415,0 |  |  |  |  | 119178,3 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до УТ-4-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 24 м в 2-х тр. | 782752,0 |  |  |  |  | 1205025,3 |  |  |  |
| 3 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-1 до ТК-5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 64 м в 2-х тр. исп. | 237074,6 |  |  |  |  |  |  | 441952,5 |  |
| 4 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-1 до ТК-5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 64 м в 2-х тр. | 2397087,3 |  |  |  |  |  |  | 4468630,7 |  |
| 5 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5-2 до УТ-5-3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 57733,7 |  |  |  |  |  |  |  | 115287,4 |
| 6 | Реконструкция теплотрассы от УТ-5-2 до УТ-5-3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 583752,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1165683,8 |
| 7 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5-1 до ул. Воейково, 9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 30,1 м в 2-х тр. исп. | 88890,7 |  |  |  |  |  |  |  | 181619,5 |
| 8 | Реконструкция теплотрассы от УТ-5-1 до ул. Воейково, 9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 30,1 м в 2-х тр. исп. | 898784,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1836375,3 |
| 9 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-1 до ул. Воейково, 7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 41,8 м в 2-х тр. исп. | 108397,8 |  |  |  |  |  |  | 194485,5 |  |
| 10 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-1 до ул. Воейково, 7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 41,8 м в 2-х тр. | 1096021,8 |  |  |  |  |  |  | 1966464,4 |  |
| 11 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-4 до УТ-4-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп. | 51922,9 |  |  | 72565,4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до УТ-4-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 16 м в 2-х тр. | 524998,0 |  |  | 733716,6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-3 до ул. Северная, 38 c увеличением наружного диаметра с 2Д 38 мм на 2Д 57 мм длиной 16,3 м в 2-х тр. исп. | 43534,1 |  |  |  |  |  |  |  | 86932,4 |
| 14 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-3 до ул. Северная, 38 c увеличением наружного диаметра с 2Д 38 мм на 2Д 57 мм длиной 16,3 м в 2-х тр. | 440178,2 |  |  |  |  |  |  |  | 878983,5 |
| 15 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-3 до УТ-4-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 19471,1 |  |  | 27212,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-3 до УТ-4-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 6 м в 2-х тр. | 196874,2 |  |  | 275143,7 |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-4 до УТ-4-7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 48,9 м в 2-х тр. исп. | 166975,6 |  |  |  | 245697,6 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-4 до УТ-4-7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 48,9 м в 2-х тр. | 1688309,2 |  |  |  | 2484275,5 |  |  |  |  |
| 19 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-4 до УТ-4-5 c наружным диаметром 2Д 45 мм длиной 40,8 м в 2-х тр. исп. | 104057,8 |  |  |  |  |  |  | 198481,2 |  |
| 20 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-4 до УТ-4-5 c наружным диаметром 2Д 45 мм длиной 40,8 м в 2-х тр. исп. | 1052140,4 |  |  |  |  |  |  | 2006865,1 |  |
| 21 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4-5 до УТ-4-6 c наружным диаметром 2Д 45 мм длиной 37,3 м в 2-х тр. исп. | 97376,1 |  |  |  |  |  |  |  | 190042,6 |
| 22 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4-5 до УТ-4-6 c наружным диаметром 2Д 45 мм длиной 37,3 м в 2-х тр. исп. | 984581,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1921541,8 |
| 23 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №8 до УТ-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 21141,2 |  |  | 29546,1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция теплотрассы от Котельная №8 до УТ-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. | 213760,6 |  |  | 298743,4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до ул. Мелиораторов, 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 108 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп. | 95653,9 |  |  |  | 140750,7 |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до ул. Мелиораторов, 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 108 мм длиной 43 м в 2-х тр. | 967167,3 |  |  |  | 1423145,7 |  |  |  |  |
| 27 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-3 до Колтушское ш., 9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 7,8 м в 2-х тр. исп. | 22516,2 |  |  |  |  |  |  |  | 44962,1 |
| 28 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до Колтушское ш., 9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 7,8 м в 2-х тр. | 227663,4 |  |  |  |  |  |  |  | 454616,7 |
| 29 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-3 до Колтушское ш., 7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 34640,2 |  |  |  |  |  |  |  | 69172,4 |
| 30 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до Колтушское ш., 7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 350251,3 |  |  |  |  |  |  |  | 699410,3 |
| 31 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-4 до Колтушское ш., 5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 11,2 м в 2-х тр. исп. | 30873,8 |  |  |  |  |  |  | 58889,1 |  |
| 32 | Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до Колтушское ш., 5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 11,2 м в 2-х тр. | 312168,6 |  |  |  |  |  |  | 595434,1 |  |
| 33 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до Колтушское ш., 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 27,7 м в 2-х тр. исп. | 78159,4 |  |  |  |  |  |  |  | 152538,5 |
| 34 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до Колтушское ш., 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 27,7 м в 2-х тр. | 790278,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1542334,0 |
| 35 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-7 до ул. Воейково, 13 c увеличением наружного диаметра с 2Д 32 мм на 2Д 89 мм длиной 18,7 м в 2-х тр. исп. | 49865,3 |  |  |  |  |  |  | 89467,4 |  |
| 36 | Реконструкция теплотрассы от ТК-7 до ул. Воейково, 13 c увеличением наружного диаметра с 2Д 32 мм на 2Д 89 мм длиной 18,7 м в 2-х тр. | 504193,1 |  |  |  |  |  |  | 904615,0 |  |
| 37 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-7 до Колтушское ш., 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 4,4 м в 2-х тр. исп. | 12129,0 |  |  |  |  |  |  | 23135,0 |  |
| 38 | Реконструкция теплотрассы от ТК-7 до Колтушское ш., 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 4,4 м в 2-х тр. | 122637,7 |  |  |  |  |  |  | 233920,5 |  |
| 39 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 273 мм длиной 113,3 м в 2-х тр. исп. | 640234,0 |  |  |  |  |  |  | 1221190,0 |  |
| 40 | Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 273 мм длиной 113,3 м в 2-х тр. | 6473477,2 |  |  |  |  |  |  | 12347587,4 |  |
| 41 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 c увеличением наружного диаметра с 2Д 219 мм на 2Д 273 мм длиной 163 м в 2-х тр. исп. | 772797,5 |  |  |  |  |  | 1236122,2 |  |  |
| 42 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 c увеличением наружного диаметра с 2Д 219 мм на 2Д 273 мм длиной 163 м в 2-х тр. | 7813841,7 |  |  |  |  |  | 12498569,2 |  |  |
| 43 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-6 до ТК-9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 219 мм на 2Д 325 мм длиной 51,3 м в 2-х тр. исп. | 269981,5 |  |  |  |  | 415629,1 |  |  |  |
| 44 | Реконструкция теплотрассы от ТК-6 до ТК-9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 219 мм на 2Д 325 мм длиной 51,3 м в 2-х тр. | 2729812,6 |  |  |  |  | 4202471,7 |  |  |  |
| 45 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ЦТП-1 до ТК-6 c наружным диаметром 2Д 325 мм длиной 9,7 м в 2-х тр. исп. | 51049,1 |  |  |  |  | 78588,7 |  |  |  |
| 46 | Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1 до ТК-6 c наружным диаметром 2Д 325 мм длиной 9,7 м в 2-х тр. исп. | 516163,4 |  |  |  |  | 794619,4 |  |  |  |
| 47 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-9 до ТК-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 133 мм на 2Д 273 мм длиной 42,6 м в 2-х тр. исп. | 194270,3 |  |  |  |  | 299073,8 |  |  |  |
| 48 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 133 мм на 2Д 273 мм длиной 42,6 м в 2-х тр. | 1964288,3 |  |  |  |  | 3023968,1 |  |  |  |
| 49 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Верхняя, 10а c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 89 мм длиной 39,1 м в 2-х тр. исп. | 81249,0 |  |  | 113550,4 |  |  |  |  |  |
| 50 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Верхняя, 10а c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 89 мм длиной 39,1 м в 2-х тр. | 821517,4 |  |  | 1148120,6 |  |  |  |  |  |
| 51 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-10 до ЦТП-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 325 мм длиной 30,7 м в 2-х тр. исп. | 161567,9 |  |  |  |  | 248729,3 |  |  |  |
| 52 | Реконструкция теплотрассы от УТ-10 до ЦТП-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 325 мм длиной 30,7 м в 2-х тр. | 1633630,6 |  |  |  |  | 2514929,5 |  |  |  |
| 53 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-9 до УТ-10 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 325 мм длиной 130,2 м в 2-х тр. исп. | 654940,2 |  |  |  | 963716,7 |  |  |  |  |
| 54 | Реконструкция теплотрассы от УТ-9 до УТ-10 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 325 мм длиной 130,2 м в 2-х тр. | 6622172,8 |  |  |  | 9744246,8 |  |  |  |  |
| 55 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-7 до УТ-14 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 11,7 м в 2-х тр. исп. | 38643,5 |  |  |  |  |  |  | 64223,7 |  |
| 56 | Реконструкция теплотрассы от ТК-7 до УТ-14 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 11,7 м в 2-х тр. | 390728,3 |  |  |  |  |  |  | 649373,1 |  |
| 57 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-14 до Граница балансовой ответствен-ности c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 22,06 м в 2-х тр. исп. | 47173,2 |  |  |  |  |  |  | 78399,8 |  |
| 58 | Реконструкция теплотрассы от УТ-14 до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 22,06 м в 2-х тр. | 476973,9 |  |  |  |  |  |  | 792709,4 |  |
| 59 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5-1 до ул. Воейково, 11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33,1 м в 2-х тр. исп. | 73160,4 |  |  |  |  |  |  |  | 149479,6 |
| 60 | Реконструкция теплотрассы от УТ-5-1 до ул. Воейково, 11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33,1 м в 2-х тр. исп. | 739732,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1511405,3 |
| 61 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №5 до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 273 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп. | 126406,3 |  |  |  | 186001,6 |  |  |  |  |
| 62 | Реконструкция теплотрассы от Котельная №5 до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 273 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп. | 1278108,4 |  |  |  | 1880682,4 |  |  |  |  |
| 63 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до Смена диаметра c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 33,81 м в 2-х тр. исп. | 125573,1 |  |  |  |  |  | 200859,5 |  |  |
| 64 | Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до Смена диаметра c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 33,81 м в 2-х тр. | 1269683,9 |  |  |  |  |  | 2030912,9 |  |  |
| 65 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до Спортивный пер., 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 19,79 м в 2-х тр. исп. | 54552,9 |  |  |  |  |  |  | 104054,9 |  |
| 66 | Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до Спортивный пер., 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 19,79 м в 2-х тр. | 551590,7 |  |  |  |  |  |  | 1052110,7 |  |
| 67 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-4 до Спортивный пер., 7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 33,94 м в 2-х тр. исп. | 91449,1 |  |  |  |  |  |  | 170478,6 |  |
| 68 | Реконструкция теплотрассы от УТ-4 до Спортивный пер., 7 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 33,94 м в 2-х тр. | 924651,8 |  |  |  |  |  |  | 1723728,4 |  |
| 69 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2А до УТ-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 32,27 м в 2-х тр. исп. | 124497,8 |  |  |  |  |  |  | 206909,8 |  |
| 70 | Реконструкция теплотрассы от УТ-2А до УТ-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 32,27 м в 2-х тр. | 1258810,7 |  |  |  |  |  |  | 2092087,6 |  |
| 71 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до УТ-6 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 65291,1 |  |  |  |  |  |  | 112744,9 |  |
| 72 | Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до УТ-6 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. | 660165,5 |  |  |  |  |  |  | 1139976,7 |  |
| 73 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6 до Спортивный пер., 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 11,34 м в 2-х тр. исп. | 31259,7 |  |  |  |  |  |  | 59625,2 |  |
| 74 | Реконструкция теплотрассы от УТ-6 до Спортивный пер., 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 11,34 м в 2-х тр. | 316070,7 |  |  |  |  |  |  | 602877,0 |  |
| 75 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6 до Спортивный пер., 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 89 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп. | 101330,5 |  |  |  |  |  |  | 181805,4 |  |
| 76 | Реконструкция теплотрассы от УТ-6 до Спортивный пер., 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 89 мм длиной 38 м в 2-х тр. | 1024563,5 |  |  |  |  |  |  | 1838255,1 |  |
| 77 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5 до Спортивный пер., 4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,14 м в 2-х тр. исп. | 68114,4 |  |  |  |  |  |  |  | 132934,3 |
| 78 | Реконструкция теплотрассы от УТ-5 до Спортивный пер., 4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,14 м в 2-х тр. | 688711,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1344113,4 |
| 79 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Граница балансовой ответственности до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп. | 11560,0 |  |  |  |  |  |  | 19212,2 |  |
| 80 | Реконструкция теплотрассы от Граница балансовой ответственности до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. | 116884,5 |  |  |  |  |  |  | 194256,9 |  |
| 81 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Граница балансовой ответственности до УТ-15 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 43,5 м в 2-х тр. исп. | 93020,7 |  |  |  |  |  |  | 154596,2 |  |
| 82 | Реконструкция теплотрассы от Граница балансовой ответственности до УТ-15 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 43,5 м в 2-х тр. | 940542,3 |  |  |  |  |  |  | 1563139,6 |  |
| 83 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №1 д. Разметелево до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 426 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп. | 80273,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Реконструкция теплотрассы от Котельная №1 д. Разметелево до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 426 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп. | 811658,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-1-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 252,69 м в 2-х тр. исп. | 537306,8 |  |  |  | 790624,2 |  |  |  |  |
| 86 | Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-1-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 252,69 м в 2-х тр. | 5432768,6 |  |  |  | 7994088,9 |  |  |  |  |
| 87 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1-1 до УТ-1-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 50,57 м в 2-х тр. исп. | 131140,5 |  |  |  |  |  |  | 235290,2 |  |
| 88 | Реконструкция теплотрассы от УТ-1-1 до УТ-1-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 50,57 м в 2-х тр. | 1325976,6 |  |  |  |  |  |  | 2379045,6 |  |
| 89 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-12-1 до УТ-12-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 19,78 м в 2-х тр. исп. | 41817,2 |  |  | 58442,1 |  |  |  |  |  |
| 90 | Реконструкция теплотрассы от УТ-12-1 до УТ-12-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 19,78 м в 2-х тр. | 422818,4 |  |  | 590914,5 |  |  |  |  |  |
| 91 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-12-2 до пер. Виркинский, 9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 89 мм длиной 39,45 м в 2-х тр. исп. | 109301,7 |  |  |  |  |  |  | 203759,3 |  |
| 92 | Реконструкция теплотрассы от УТ-12-2 до пер. Виркинский, 9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 89 мм длиной 39,45 м в 2-х тр. | 1105161,6 |  |  |  |  |  |  | 2060233,2 |  |
| 93 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-17-1 до пер. Садовый, 16 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 140,26 м в 2-х тр. исп. | 366309,1 |  |  |  |  |  |  | 632544,2 |  |
| 94 | Реконструкция теплотрассы от УТ-17-1 до пер. Садовый, 16 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 140,26 м в 2-х тр. | 3703792,4 |  |  |  |  |  |  | 6395725,2 |  |
| 95 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-17-2 до УТ-17-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 133 мм длиной 68,96 м в 2-х тр. исп. | 219268,5 |  |  |  |  |  | 350729,3 |  |  |
| 96 | Реконструкция теплотрассы от УТ-17-2 до УТ-17-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 133 мм длиной 68,96 м в 2-х тр. | 2217048,5 |  |  |  |  |  | 3546262,6 |  |  |
| 97 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-17-5 до УТ-17-5-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 26,53 м в 2-х тр. исп. | 74783,3 |  |  |  |  |  |  | 139410,5 |  |
| 98 | Реконструкция теплотрассы от УТ-17-5 до УТ-17-5-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 26,53 м в 2-х тр. | 756142,5 |  |  |  |  |  |  | 1409594,6 |  |
| 99 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-9 до УТ-10 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 78,76 м в 2-х тр. исп. | 183301,5 |  |  |  |  | 282187,6 |  |  |  |
| 100 | Реконструкция теплотрассы от УТ-9 до УТ-10 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 78,76 м в 2-х тр. | 1853381,4 |  |  |  |  | 2853229,8 |  |  |  |
| 101 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-9 до УТ-9-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 89 мм длиной 32,61 м в 2-х тр. исп. | 80559,3 |  |  |  |  |  |  | 133886,0 |  |
| 102 | Реконструкция теплотрассы от УТ-9 до УТ-9-1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 89 мм длиной 32,61 м в 2-х тр. | 814544,2 |  |  |  |  |  |  | 1353736,4 |  |
| 103 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ЦТП-1_ГВС до ТК-6_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 219 мм длиной 9,7 м в 2-х тр. исп. | 31478,2 |  |  | 43992,8 |  |  |  |  |  |
| 104 | Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1_ГВС до ТК-6_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 219 мм длиной 9,7 м в 2-х тр. | 318280,0 |  |  | 444815,7 |  |  |  |  |  |
| 105 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-6_гвс до ул. Верхняя, 16 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 27,2 м в 2-х тр. исп. | 84034,7 |  |  |  |  |  |  |  | 171697,9 |
| 106 | Реконструкция теплотрассы от ТК-6_гвс до ул. Верхняя, 16 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 27,2 м в 2-х тр. исп. | 849684,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1736056,4 |
| 107 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-6_гвс до ТК-9_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 51,3 м в 2-х тр. исп. | 175170,8 |  |  |  | 257756,4 |  |  |  |  |
| 108 | Реконструкция теплотрассы от ТК-6_гвс до ТК-9_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 51,3 м в 2-х тр. | 1771171,0 |  |  |  | 2606203,1 |  |  |  |  |
| 109 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-9_гвс до ТК-4_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 42,6 м в 2-х тр. исп. | 152187,8 |  |  |  |  | 234288,9 |  |  |  |
| 110 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9_гвс до ТК-4_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 219 мм длиной 42,6 м в 2-х тр. | 1538787,6 |  |  |  |  | 2368921,3 |  |  |  |
| 111 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-4_гвс до ТК-7_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп. | 293286,8 |  |  |  |  |  |  | 526210,3 |  |
| 112 | Реконструкция теплотрассы от ТК-4_гвс до ТК-7_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 78 м в 2-х тр. | 2965455,2 |  |  |  |  |  |  | 5320571,2 |  |
| 113 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-7_гвс до УТ-14_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 11,7 м в 2-х тр. исп. | 35333,4 |  |  |  |  |  |  |  | 70556,6 |
| 114 | Реконструкция теплотрассы от ТК-7_гвс до УТ-14_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 11,7 м в 2-х тр. | 357260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 713405,8 |
| 115 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-8_гвс до УТ-17_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 29,7 м в 2-х тр. исп. | 91758,5 |  |  |  |  |  |  |  | 187478,9 |
| 116 | Реконструкция теплотрассы от ТК-8_гвс до УТ-17_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 108 мм длиной 29,7 м в 2-х тр. | 927780,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1895620,5 |
| 117 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-4_гвс до ТК-5_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 25,6 м в 2-х тр. исп. | 89175,7 |  |  |  |  |  |  | 148206,0 |  |
| 118 | Реконструкция теплотрассы от ТК-4_гвс до ТК-5_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 25,6 м в 2-х тр. | 901665,2 |  |  |  |  |  |  | 1498527,6 |  |
| 119 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-10_гвс до УТ-11_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 105 м в 2-х тр. исп. | 216156,6 |  |  |  |  |  | 345751,6 |  |  |
| 120 | Реконструкция теплотрассы от УТ-10_гвс до УТ-11_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 105 м в 2-х тр. | 2185583,2 |  |  |  |  |  | 3495932,5 |  |  |
| 121 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-9_гвс до ТК-10_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 163 м в 2-х тр. исп. | 559421,3 |  |  |  |  |  |  | 966011,2 |  |
| 122 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9_гвс до ТК-10_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 163 м в 2-х тр. | 5656371,3 |  |  |  |  |  |  | 9767447,0 |  |
| 123 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-10_гвс до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 4,7 м в 2-х тр. исп. | 18652,4 |  |  |  |  |  |  |  | 37246,7 |
| 124 | Реконструкция теплотрассы от ТК-10_гвс до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 4,7 м в 2-х тр. | 188596,6 |  |  |  |  |  |  |  | 376605,0 |
| 125 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 126 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 127 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 128 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 129 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 130 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 131 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 132 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 133 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 134 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 135 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 136 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 137 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 138 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 139 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 140 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 141 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 142 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 143 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 144 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 145 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 146 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 147 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 35438,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72406,5 |
| 148 | Реконструкция теплотрассы от Смена диаметра до ул. Верхняя, 26 c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. | 358319,2 |  |  |  |  |  |  |  | 732109,8 |
| 149 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. исп. | 3294319,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6886930,1 |
| 150 | Реконструкция теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. | 33309228,9 |  |  |  |  |  |  |  | 69634515,3 |
| 151 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. исп. | 3294319,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6886930,1 |
| 152 | Реконструкция теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. | 33309228,9 |  |  |  |  |  |  |  | 69634515,3 |
| 153 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. исп. | 3294319,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6886930,1 |
| 154 | Реконструкция теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. | 33309228,9 |  |  |  |  |  |  |  | 69634515,3 |
| 155 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. исп. | 3294319,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6886930,1 |
| 156 | Реконструкция теплотрассы от УТ-8 до ТК-2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 620,5 м в 2-х тр. | 33309228,9 |  |  |  |  |  |  |  | 69634515,3 |
| 157 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 133 мм длиной 1 м в 2-х тр. исп. | 3879,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7570,7 |
| 158 | Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 133 мм длиной 1 м в 2-х тр. | 39222,7 |  |  |  |  |  |  |  | 76548,4 |
| 159 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 1 м в 2-х тр. исп. | 3019,9 |  |  |  |  |  |  |  | 6030,5 |
| 160 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 1 м в 2-х тр. | 30535,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60974,9 |
| 161 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 133 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 58187,6 |  |  |  |  |  |  |  | 113560,8 |
| 162 | Реконструкция теплотрассы от Задвижка до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 133 мм длиной 15 м в 2-х тр. | 588340,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1148226,1 |
| 163 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 45299,2 |  |  |  |  |  |  |  | 90457,2 |
| 164 | Реконструкция теплотрассы от Задвижка до Граница балансовой ответственности c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. | 458025,6 |  |  |  |  |  |  |  | 914622,8 |
| 165 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до Задвижка c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 0,2 м в 2-х тр. исп. | 906,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1768,6 |
| 166 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до Задвижка c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 0,2 м в 2-х тр. исп. | 9163,1 |  |  |  |  |  |  |  | 17882,9 |
| 167 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,2 м в 2-х тр. исп. | 590,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1206,8 |
| 168 | Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,2 м в 2-х тр. | 5972,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12201,8 |
| 169 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка до ул. Садовая, 2А c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп. | 47250,9 |  |  |  |  |  |  |  | 96541,9 |
| 170 | Реконструкция теплотрассы от Задвижка до ул. Садовая, 2А c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 16 м в 2-х тр. | 477758,9 |  |  |  |  |  |  |  | 976146,4 |
| 171 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 410,7 м в 2-х тр. исп. | 4690049,8 |  |  |  |  |  |  |  | 9804770,5 |
| 172 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 426 мм длиной 410,7 м в 2-х тр. | 47421614,8 |  |  |  |  |  |  |  | 99137124,2 |
| 173 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-3 до УТ-9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 325 мм длиной 58,37 м в 2-х тр. исп. | 293616,4 |  |  |  | 432044,1 |  |  |  |  |
| 174 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до УТ-9 c увеличением наружного диаметра с 2Д 273 мм на 2Д 325 мм длиной 58,37 м в 2-х тр. | 2968788,2 |  |  |  | 4368446,1 |  |  |  |  |
| 175 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Граница балансовой ответственности до УТ-18_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 18,8 м в 2-х тр. исп. | 48305,3 |  |  |  |  |  |  |  | 96460,0 |
| 176 | Реконструкция теплотрассы от Граница балансовой ответственности до УТ-18_гвс c увеличением наружного диаметра с 2Д 76 мм на 2Д 133 мм длиной 18,8 м в 2-х тр. | 488420,6 |  |  |  |  |  |  |  | 975317,9 |
|  | Итого ориентировочные затраты инвестиций: | 307114546,2 |  | 0,0 | 3836763,1 | 33517679,5 | 18640840,7 | 23705139,8 | 70721881,7 | 446943489,8 |

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвести-ций в 2016, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2032 |
| 1 | Проектирование новой теплотрассы от БМК «Выборжец» до ТК-2 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 143346,2 |  |  | 210927,9 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новой теплотрассы от БМК «Выборжец» до ТК-2 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 1449389,6 |  |  | 2132715,4 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №1 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 110,35 м в 2-х тр. исп. | 632730,2 |  | 884279,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новой теплотрассы от БМК №1 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 110,35 м в 2-х тр. исп. | 6397605,7 |  | 8941043,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-С1-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 119,98 м в 2-х тр. исп. | 256078,0 |  | 357884,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-С1-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 119,98 м в 2-х тр. исп. | 2589232,8 |  | 3618610,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 126,86 м в 2-х тр. исп. | 465915,3 |  |  | 685574,6 |  |  |  |  |
| 8 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 126,86 м в 2-х тр. исп. | 4710921,2 |  |  | 6931921,0 |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-С1-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,93 м в 2-х тр. исп. | 172732,0 |  |  | 254167,9 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-С1-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,93 м в 2-х тр. исп. | 1746512,9 |  |  | 2569919,7 |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 133,17 м в 2-х тр. исп. | 489089,9 |  |  |  | 752940,4 |  |  |  |
| 12 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 133,17 м в 2-х тр. исп. | 4945241,8 |  |  |  | 7613064,3 |  |  |  |
| 13 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-С1-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 82,39 м в 2-х тр. исп. | 175848,2 |  |  |  | 270713,4 |  |  |  |
| 14 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-С1-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 82,39 м в 2-х тр. исп. | 1778020,4 |  |  |  | 2737213,7 |  |  |  |
| 15 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 127,9 м в 2-х тр. исп. | 469734,9 |  |  |  |  | 751360,7 |  |  |
| 16 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 127,9 м в 2-х тр. исп. | 4749541,4 |  |  |  |  | 7597091,7 |  |  |
| 17 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-С1-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,52 м в 2-х тр. исп. | 171857,0 |  |  |  |  | 274892,5 |  |  |
| 18 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-С1-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,52 м в 2-х тр. исп. | 1737664,8 |  |  |  |  | 2779468,2 |  |  |
| 19 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 131,32 м в 2-х тр. исп. | 327391,0 |  |  |  |  | 523675,7 |  |  |
| 20 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 131,32 м в 2-х тр. исп. | 3310286,7 |  |  |  |  | 5294943,2 |  |  |
| 21 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-С1-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,85 м в 2-х тр. исп. | 172561,3 |  |  |  |  | 276019,1 |  |  |
| 22 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-С1-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,85 м в 2-х тр. исп. | 1744786,4 |  |  |  |  | 2790859,4 |  |  |
| 23 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-С1-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,81 м в 2-х тр. исп. | 146863,9 |  |  |  |  | 234914,9 |  |  |
| 24 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-С1-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,81 м в 2-х тр. исп. | 1484956,8 |  |  |  |  | 2375250,9 |  |  |
| 25 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-С1-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,81 м в 2-х тр. исп. | 148998,2 |  |  |  |  | 238328,9 |  |  |
| 26 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-С1-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,81 м в 2-х тр. исп. | 1506537,3 |  |  |  |  | 2409769,9 |  |  |
| 27 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-С1-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 56,12 м в 2-х тр. исп. | 119779,1 |  |  |  |  | 191591,7 |  |  |
| 28 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-С1-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 56,12 м в 2-х тр. исп. | 1211099,7 |  |  |  |  | 1937205,1 |  |  |
| 29 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-С1-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 60,88 м в 2-х тр. исп. | 129938,5 |  |  |  | 200036,8 |  |  |  |
| 30 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-С1-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 60,88 м в 2-х тр. исп. | 1313823,1 |  |  |  | 2022594,6 |  |  |  |
| 31 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-С1-10 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 74,06 м в 2-х тр. исп. | 158069,1 |  |  | 232592,0 |  |  |  |  |
| 32 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-С1-10 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 74,06 м в 2-х тр. исп. | 1598254,6 |  |  | 2351763,9 |  |  |  |  |
| 33 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 194,8 м в 2-х тр. исп. | 715436,7 |  | 999866,3 |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 194,8 м в 2-х тр. исп. | 7233859,8 |  | 10109759,0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 137,72 м в 2-х тр. исп. | 343346,7 |  | 479847,9 |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 137,72 м в 2-х тр. исп. | 3471616,5 |  | 4851795,3 |  |  |  |  |  |
| 37 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-С1-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,1 м в 2-х тр. исп. | 147482,8 |  | 206116,2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-С1-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,1 м в 2-х тр. исп. | 1491215,1 |  | 2084063,8 |  |  |  |  |  |
| 39 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-С1-12 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 54,7 м в 2-х тр. исп. | 116748,3 |  | 163162,9 |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-С1-12 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 54,7 м в 2-х тр. исп. | 1180455,4 |  | 1649758,2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-8 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 90,72 м в 2-х тр. исп. | 333184,9 |  | 465646,1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-8 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 90,72 м в 2-х тр. исп. | 3368869,4 |  | 4708199,9 |  |  |  |  |  |
| 43 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-С1-13 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 96,76 м в 2-х тр. исп. | 206518,6 |  |  | 303883,4 |  |  |  |  |
| 44 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-С1-13 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 96,76 м в 2-х тр. исп. | 2088132,8 |  |  | 3072598,9 |  |  |  |  |
| 45 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 127,01 м в 2-х тр. исп. | 466466,2 |  |  | 686385,2 |  |  |  |  |
| 46 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 127,01 м в 2-х тр. исп. | 4716491,4 |  |  | 6940117,3 |  |  |  |  |
| 47 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-С1-14 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 70,03 м в 2-х тр. исп. | 149467,7 |  |  | 219935,5 |  |  |  |  |
| 48 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-С1-14 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 70,03 м в 2-х тр. исп. | 1511285,0 |  |  | 2223791,9 |  |  |  |  |
| 49 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-С1-15 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 63,57 м в 2-х тр. исп. | 135679,9 |  |  |  | 208875,5 |  |  |  |
| 50 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-С1-15 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 63,57 м в 2-х тр. исп. | 1371874,7 |  |  |  | 2111963,6 |  |  |  |
| 51 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 134,35 м в 2-х тр. исп. | 493423,6 |  |  |  | 759612,1 |  |  |  |
| 52 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 134,35 м в 2-х тр. исп. | 4989060,9 |  |  |  | 7680522,5 |  |  |  |
| 53 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-С1-16 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 66,95 м в 2-х тр. исп. | 142894,0 |  |  |  | 219981,4 |  |  |  |
| 54 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-С1-16 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 66,95 м в 2-х тр. исп. | 1444817,0 |  |  |  | 2224256,1 |  |  |  |
| 55 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-С1-17 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 66,21 м в 2-х тр. исп. | 141314,6 |  |  |  | 217549,9 |  |  |  |
| 56 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-С1-17 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 66,21 м в 2-х тр. исп. | 1428847,4 |  |  |  | 2199671,3 |  |  |  |
| 57 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 141,44 м в 2-х тр. исп. | 352620,9 |  |  |  |  | 564032,1 |  |  |
| 58 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 141,44 м в 2-х тр. исп. | 3565389,5 |  |  |  |  | 5702990,9 |  |  |
| 59 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-С1-18 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 72,98 м в 2-х тр. исп. | 155764,0 |  |  |  |  | 249151,2 |  |  |
| 60 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-С1-18 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 72,98 м в 2-х тр. исп. | 1574947,6 |  |  |  |  | 2519195,1 |  |  |
| 61 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-С1-19 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 53,44 м в 2-х тр. исп. | 114059,1 |  |  |  |  | 182442,3 |  |  |
| 62 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-С1-19 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 53,44 м в 2-х тр. исп. | 1153263,9 |  |  |  |  | 1844694,2 |  |  |
| 63 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 110,99 м в 2-х тр. исп. | 276706,7 |  |  |  |  | 442604,1 |  |  |
| 64 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 110,99 м в 2-х тр. исп. | 2797812,4 |  |  |  |  | 4475218,9 |  |  |
| 65 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-С1-20 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 57,55 м в 2-х тр. исп. | 122831,2 |  |  |  |  | 196473,7 |  |  |
| 66 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-С1-20 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 57,55 м в 2-х тр. исп. | 1241959,9 |  |  |  |  | 1986567,2 |  |  |
| 67 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-С1-21 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 76,36 м в 2-х тр. исп. | 162978,1 |  |  |  |  | 260690,4 |  |  |
| 68 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-С1-21 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 76,36 м в 2-х тр. исп. | 1647889,8 |  |  |  |  | 2635869,2 |  |  |
| 69 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №2 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 33,54 м в 2-х тр. исп. | 123181,4 |  |  |  |  |  | 204722,1 |  |
| 70 | Строительство новой теплотрассы от БМК №2 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 33,54 м в 2-х тр. исп. | 1245501,3 |  |  |  |  |  | 2069967,9 |  |
| 71 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 128,23 м в 2-х тр. исп. | 470946,8 |  |  |  |  |  | 782692,8 |  |
| 72 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 128,23 м в 2-х тр. исп. | 4761795,9 |  |  |  |  |  | 7913893,5 |  |
| 73 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р3-1 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 85,88 м в 2-х тр. исп. | 139481,9 |  |  |  |  |  | 231812,8 |  |
| 74 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р3-1 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 85,88 м в 2-х тр. исп. | 1410317,1 |  |  |  |  |  | 2343884,5 |  |
| 75 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р3-2 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,76 м в 2-х тр. исп. | 108428,2 |  |  |  |  |  | 180202,8 |  |
| 76 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р3-2 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,76 м в 2-х тр. исп. | 1096329,4 |  |  |  |  |  | 1822050,9 |  |
| 77 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 96,31 м в 2-х тр. исп. | 240108,3 |  |  |  |  |  | 399049,4 |  |
| 78 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 96,31 м в 2-х тр. исп. | 2427762,0 |  |  |  |  |  | 4034832,8 |  |
| 79 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р3-3 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 63,46 м в 2-х тр. исп. | 103068,5 |  |  |  |  |  | 177979,1 |  |
| 80 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р3-3 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 63,46 м в 2-х тр. исп. | 1042137,0 |  |  |  |  |  | 1799566,8 |  |
| 81 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р3-4 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,75 м в 2-х тр. исп. | 108411,9 |  |  |  |  |  | 180175,8 |  |
| 82 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р3-4 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,75 м в 2-х тр. исп. | 1096165,2 |  |  |  |  |  | 1821777,9 |  |
| 83 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 114,89 м в 2-х тр. исп. | 286429,7 |  |  |  |  |  | 494608,1 |  |
| 84 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 114,89 м в 2-х тр. исп. | 2896122,7 |  |  |  |  |  | 5001037,6 |  |
| 85 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р3-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 63,5 м в 2-х тр. исп. | 103133,5 |  |  |  |  |  | 178091,3 |  |
| 86 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р3-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 63,5 м в 2-х тр. исп. | 1042793,9 |  |  |  |  |  | 1800701,1 |  |
| 87 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р3-6 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 68,93 м в 2-х тр. исп. | 111952,6 |  |  |  |  |  | 193320,2 |  |
| 88 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р3-6 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 68,93 м в 2-х тр. исп. | 1131965,1 |  |  |  |  |  | 1954682,3 |  |
| 89 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 119,26 м в 2-х тр. исп. | 297324,5 |  |  |  |  |  | 513421,2 |  |
| 90 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 119,26 м в 2-х тр. исп. | 3006280,8 |  |  |  |  |  | 5191259,0 |  |
| 91 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р3-7 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 65,67 м в 2-х тр. исп. | 106657,9 |  |  |  |  |  | 184177,3 |  |
| 92 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р3-7 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 65,67 м в 2-х тр. исп. | 1078429,5 |  |  |  |  |  | 1862236,9 |  |
| 93 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 91,91 м в 2-х тр. исп. | 196167,1 |  |  |  |  |  | 351959,8 |  |
| 94 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 91,91 м в 2-х тр. исп. | 1983467,2 |  |  |  |  |  | 3558704,3 |  |
| 95 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р3-8 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,66 м в 2-х тр. исп. | 108265,8 |  |  |  |  |  | 194248,7 |  |
| 96 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р3-8 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,66 м в 2-х тр. исп. | 1094687,2 |  |  |  |  |  | 1964069,9 |  |
| 97 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р3-9 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 65,07 м в 2-х тр. исп. | 105683,4 |  |  |  |  |  | 189615,4 |  |
| 98 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р3-9 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 65,07 м в 2-х тр. исп. | 1068576,3 |  |  |  |  |  | 1917222,2 |  |
| 99 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р3-10 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 62,98 м в 2-х тр. исп. | 102288,9 |  |  |  |  |  | 183525,1 |  |
| 100 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р3-10 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 62,98 м в 2-х тр. исп. | 1034254,5 |  |  |  |  |  | 1855642,4 |  |
| 101 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 72,93 м в 2-х тр. исп. | 267848,0 |  |  |  |  |  | 445151,5 |  |
| 102 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 72,93 м в 2-х тр. исп. | 2708241,2 |  |  |  |  |  | 4500976,8 |  |
| 103 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 104,23 м в 2-х тр. исп. | 259853,5 |  |  |  |  |  | 448716,2 |  |
| 104 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 104,23 м в 2-х тр. исп. | 2627407,7 |  |  |  |  |  | 4537019,3 |  |
| 105 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р3-11 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 73,04 м в 2-х тр. исп. | 118627,8 |  |  |  |  |  | 204847,1 |  |
| 106 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р3-11 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 73,04 м в 2-х тр. исп. | 1199459,3 |  |  |  |  |  | 2071231,6 |  |
| 107 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р3-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 68,72 м в 2-х тр. исп. | 111611,5 |  |  |  |  |  | 192731,3 |  |
| 108 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р3-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 68,72 м в 2-х тр. исп. | 1128516,5 |  |  |  |  |  | 1948727,2 |  |
| 109 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 99,73 м в 2-х тр. исп. | 248634,7 |  |  |  |  |  | 446096,2 |  |
| 110 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 99,73 м в 2-х тр. исп. | 2513972,7 |  |  |  |  |  | 4510528,6 |  |
| 111 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р3-13 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 70,72 м в 2-х тр. исп. | 114859,8 |  |  |  |  |  | 206079,6 |  |
| 112 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р3-13 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 70,72 м в 2-х тр. исп. | 1161360,4 |  |  |  |  |  | 2083693,7 |  |
| 113 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р3-14 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 67,41 м в 2-х тр. исп. | 109483,9 |  |  |  |  |  | 196434,2 |  |
| 114 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р3-14 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 67,41 м в 2-х тр. исп. | 1107003,7 |  |  |  |  |  | 1986167,9 |  |
| 115 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ТК-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 107,61 м в 2-х тр. исп. | 242232,5 |  |  |  |  |  | 434609,5 |  |
| 116 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ТК-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 107,61 м в 2-х тр. исп. | 2449239,4 |  |  |  |  |  | 4394385,3 |  |
| 117 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р3-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 69,98 м в 2-х тр. исп. | 113657,9 |  |  |  |  |  | 203923,2 |  |
| 118 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р3-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 69,98 м в 2-х тр. исп. | 1149208,1 |  |  |  |  |  | 2061890,4 |  |
| 119 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р3-16 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,41 м в 2-х тр. исп. | 107859,7 |  |  |  |  |  | 193520,2 |  |
| 120 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р3-16 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,41 м в 2-х тр. исп. | 1090581,8 |  |  |  |  |  | 1956703,9 |  |
| 121 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 77,23 м в 2-х тр. исп. | 125433,0 |  |  |  |  |  | 233831,2 |  |
| 122 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 77,23 м в 2-х тр. исп. | 1268267,3 |  |  |  |  |  | 2364293,6 |  |
| 123 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р3-17 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 78,91 м в 2-х тр. исп. | 128161,6 |  |  |  |  |  | 238917,8 |  |
| 124 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р3-17 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 78,91 м в 2-х тр. исп. | 1295856,1 |  |  |  |  |  | 2415724,5 |  |
| 125 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р3-18 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 95,55 м в 2-х тр. исп. | 155187,4 |  |  |  |  |  | 257914,6 |  |
| 126 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р3-18 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 95,55 м в 2-х тр. исп. | 1569117,4 |  |  |  |  |  | 2607803,5 |  |
| 127 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-13 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 105,74 м в 2-х тр. исп. | 238023,1 |  |  |  |  |  | 443720,7 |  |
| 128 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-13 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 105,74 м в 2-х тр. исп. | 2406677,6 |  |  |  |  |  | 4486508,9 |  |
| 129 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р3-19 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 90,29 м в 2-х тр. исп. | 146644,4 |  |  |  |  |  | 273373,3 |  |
| 130 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р3-19 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 90,29 м в 2-х тр. исп. | 1482737,9 |  |  |  |  |  | 2764108,1 |  |
| 131 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 103,99 м в 2-х тр. исп. | 221949,9 |  |  |  |  |  | 413757,2 |  |
| 132 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 103,99 м в 2-х тр. исп. | 2244160,0 |  |  |  |  |  | 4183545,0 |  |
| 133 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р3-20 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 83,03 м в 2-х тр. исп. | 134853,1 |  |  |  |  |  | 251392,0 |  |
| 134 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р3-20 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 83,03 м в 2-х тр. исп. | 1363514,6 |  |  |  |  |  | 2541852,8 |  |
| 135 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 99,91 м в 2-х тр. исп. | 162268,7 |  |  |  |  |  | 302500,0 |  |
| 136 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 99,91 м в 2-х тр. исп. | 1640717,1 |  |  |  |  |  | 3058611,5 |  |
| 137 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р3-21 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 70,67 м в 2-х тр. исп. | 114778,6 |  |  |  |  |  | 213969,4 |  |
| 138 | Строительство новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р3-21 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 70,67 м в 2-х тр. исп. | 1160539,3 |  |  |  |  |  | 2163467,9 |  |
| 139 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №3 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 44,08 м в 2-х тр. исп. | 161891,4 |  | 226253,1 |  |  |  |  |  |
| 140 | Строительство новой теплотрассы от БМК №3 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 44,08 м в 2-х тр. исп. | 1636902,2 |  | 2287670,3 |  |  |  |  |  |
| 141 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 81,7 м в 2-х тр. исп. | 300057,4 |  | 419348,4 |  |  |  |  |  |
| 142 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 81,7 м в 2-х тр. исп. | 3033913,5 |  | 4240078,6 |  |  |  |  |  |
| 143 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р4-1 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 51,1 м в 2-х тр. исп. | 82994,0 |  | 115989,2 |  |  |  |  |  |
| 144 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р4-1 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 51,1 м в 2-х тр. исп. | 839161,7 |  | 1172779,5 |  |  |  |  |  |
| 145 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 90,4 м в 2-х тр. исп. | 192944,2 |  | 269651,3 |  |  |  |  |  |
| 146 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 90,4 м в 2-х тр. исп. | 1950880,5 |  | 2726474,2 |  |  |  |  |  |
| 147 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р4-2 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,48 м в 2-х тр. исп. | 85235,3 |  | 119121,6 |  |  |  |  |  |
| 148 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р4-2 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,48 м в 2-х тр. исп. | 861824,0 |  | 1204451,4 |  |  |  |  |  |
| 149 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р4-3 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 41,71 м в 2-х тр. исп. | 67743,3 |  | 94675,3 |  |  |  |  |  |
| 150 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р4-3 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 41,71 м в 2-х тр. исп. | 684959,6 |  | 957272,7 |  |  |  |  |  |
| 151 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 89,78 м в 2-х тр. исп. | 223828,5 |  | 312814,0 |  |  |  |  |  |
| 152 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 89,78 м в 2-х тр. исп. | 2263155,2 |  | 3162897,0 |  |  |  |  |  |
| 153 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р4-4 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,42 м в 2-х тр. исп. | 80265,4 |  |  | 118107,2 |  |  |  |  |
| 154 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р4-4 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,42 м в 2-х тр. исп. | 811572,8 |  |  | 1194195,0 |  |  |  |  |
| 155 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р4-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,93 м в 2-х тр. исп. | 90838,7 |  | 126952,5 |  |  |  |  |  |
| 156 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р4-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,93 м в 2-х тр. исп. | 918479,7 |  | 1283631,3 |  |  |  |  |  |
| 157 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 92,84 м в 2-х тр. исп. | 231457,4 |  |  |  | 356322,3 |  |  |  |
| 158 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 92,84 м в 2-х тр. исп. | 2340291,0 |  |  |  | 3602813,9 |  |  |  |
| 159 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 50,6 м в 2-х тр. исп. | 126149,7 |  |  |  | 194204,1 |  |  |  |
| 160 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 50,6 м в 2-х тр. исп. | 1275514,1 |  |  |  | 1963618,9 |  |  |  |
| 161 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 90,11 м в 2-х тр. исп. | 192325,3 |  |  |  |  |  | 319636,1 |  |
| 162 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 90,11 м в 2-х тр. исп. | 1944622,2 |  |  |  |  |  | 3231875,8 |  |
| 163 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р4-6 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 45,54 м в 2-х тр. исп. | 73963,7 |  |  |  |  |  | 122924,5 |  |
| 164 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р4-6 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 45,54 м в 2-х тр. исп. | 747855,6 |  |  |  |  |  | 1242902,9 |  |
| 165 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р4-7 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,47 м в 2-х тр. исп. | 80346,7 |  |  |  |  |  | 133532,6 |  |
| 166 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р4-7 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,47 м в 2-х тр. исп. | 812393,9 |  |  |  |  |  | 1350162,6 |  |
| 167 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р4-8 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,7 м в 2-х тр. исп. | 85592,7 |  |  |  | 131767,5 |  |  |  |
| 168 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р4-8 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,7 м в 2-х тр. исп. | 865436,8 |  |  |  | 1332316,2 |  |  |  |
| 169 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,32 м в 2-х тр. исп. | 171430,1 |  |  |  |  |  | 284909,2 |  |
| 170 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,32 м в 2-х тр. исп. | 1733348,7 |  |  |  |  |  | 2880748,7 |  |
| 171 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 92,6 м в 2-х тр. исп. | 197639,8 |  |  |  |  |  | 328468,5 |  |
| 172 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 92,6 м в 2-х тр. исп. | 1998357,7 |  |  |  |  |  | 3321181,9 |  |
| 173 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р4-9 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 64,78 м в 2-х тр. исп. | 105212,4 |  |  |  |  |  | 174858,3 |  |
| 174 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р4-9 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 64,78 м в 2-х тр. исп. | 1063814,0 |  |  |  |  |  | 1768011,6 |  |
| 175 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р4-10 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,71 м в 2-х тр. исп. | 108347,0 |  |  |  |  |  | 180067,9 |  |
| 176 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р4-10 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66,71 м в 2-х тр. исп. | 1095508,3 |  |  |  |  |  | 1820686,2 |  |
| 177 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 63,7 м в 2-х тр. исп. | 233949,3 |  |  | 344246,4 |  |  |  |  |
| 178 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 63,7 м в 2-х тр. исп. | 2365487,0 |  |  | 3480713,9 |  |  |  |  |
| 179 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 75,78 м в 2-х тр. исп. | 161740,2 |  |  | 237993,8 |  |  |  |  |
| 180 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 75,78 м в 2-х тр. исп. | 1635373,1 |  |  | 2406382,2 |  |  |  |  |
| 181 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р4-11 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 46,62 м в 2-х тр. исп. | 75717,8 |  |  | 111415,6 |  |  |  |  |
| 182 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р4-11 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 46,62 м в 2-х тр. исп. | 765591,3 |  |  | 1126535,2 |  |  |  |  |
| 183 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р4-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 46,65 м в 2-х тр. исп. | 75766,6 |  |  | 111487,3 |  |  |  |  |
| 184 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р4-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 46,65 м в 2-х тр. исп. | 766084,0 |  |  | 1127260,2 |  |  |  |  |
| 185 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р4-13 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 43,38 м в 2-х тр. исп. | 70455,6 |  |  | 103672,4 |  |  |  |  |
| 186 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р4-13 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 43,38 м в 2-х тр. исп. | 712384,2 |  |  | 1048243,2 |  |  |  |  |
| 187 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-12 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 74,51 м в 2-х тр. исп. | 185759,2 |  |  | 273336,8 |  |  |  |  |
| 188 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-12 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 74,51 м в 2-х тр. исп. | 1878232,3 |  |  | 2763739,2 |  |  |  |  |
| 189 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р4-14 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 42,1 м в 2-х тр. исп. | 68376,7 |  |  | 100613,4 |  |  |  |  |
| 190 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р4-14 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 42,1 м в 2-х тр. исп. | 691364,1 |  |  | 1017313,0 |  |  |  |  |
| 191 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 77,7 м в 2-х тр. исп. | 193712,2 |  |  |  | 298214,6 |  |  |  |
| 192 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 77,7 м в 2-х тр. исп. | 1958645,1 |  |  |  | 3015280,5 |  |  |  |
| 193 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р4-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 38,85 м в 2-х тр. исп. | 63098,2 |  |  |  | 97137,9 |  |  |  |
| 194 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р4-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 38,85 м в 2-х тр. исп. | 637992,8 |  |  |  | 982172,4 |  |  |  |
| 195 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р4-16 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 43,86 м в 2-х тр. исп. | 71235,2 |  |  |  | 109664,6 |  |  |  |
| 196 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р4-16 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 43,86 м в 2-х тр. исп. | 720266,8 |  |  |  | 1108830,9 |  |  |  |
| 197 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 83,53 м в 2-х тр. исп. | 208246,8 |  |  |  | 320590,2 |  |  |  |
| 198 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 83,53 м в 2-х тр. исп. | 2105606,5 |  |  |  | 3241523,5 |  |  |  |
| 199 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р4-17 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 44,03 м в 2-х тр. исп. | 71511,3 |  |  |  |  | 114385,3 |  |  |
| 200 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р4-17 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 44,03 м в 2-х тр. исп. | 723058,5 |  |  |  |  | 1156562,5 |  |  |
| 201 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 80,29 м в 2-х тр. исп. | 180734,6 |  |  |  |  | 289092,5 |  |  |
| 202 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 80,29 м в 2-х тр. исп. | 1827427,1 |  |  |  |  | 2923046,8 |  |  |
| 203 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р4-18 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 40,16 м в 2-х тр. исп. | 65225,8 |  |  |  |  | 104331,5 |  |  |
| 204 | Строительство новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р4-18 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 40,16 м в 2-х тр. исп. | 659505,5 |  |  |  |  | 1054906,9 |  |  |
| 205 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-15 до ТК-16 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 84,83 м в 2-х тр. исп. | 181056,0 |  |  |  |  | 289606,6 |  |  |
| 206 | Строительство новой теплотрассы от ТК-15 до ТК-16 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 84,83 м в 2-х тр. исп. | 1830677,0 |  |  |  |  | 2928245,0 |  |  |
| 207 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-16 до ПЗ-Р4-19 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 40,17 м в 2-х тр. исп. | 65242,1 |  |  |  |  | 104357,4 |  |  |
| 208 | Строительство новой теплотрассы от ТК-16 до ПЗ-Р4-19 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 40,17 м в 2-х тр. исп. | 659669,8 |  |  |  |  | 1055169,6 |  |  |
| 209 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-16 до ПЗ-Р4-20 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,46 м в 2-х тр. исп. | 85202,9 |  |  |  |  | 136285,6 |  |  |
| 210 | Строительство новой теплотрассы от ТК-16 до ПЗ-Р4-20 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,46 м в 2-х тр. исп. | 861495,5 |  |  |  |  | 1377998,4 |  |  |
| 211 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 66,5 м в 2-х тр. исп. | 149693,0 |  |  |  | 230448,2 |  |  |  |
| 212 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 66,5 м в 2-х тр. исп. | 1513562,1 |  |  |  | 2330087,4 |  |  |  |
| 213 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №4 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 75,86 м в 2-х тр. исп. | 278609,0 |  |  |  | 428910,9 |  |  |  |
| 214 | Строительство новой теплотрассы от БМК №4 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 75,86 м в 2-х тр. исп. | 2817046,2 |  |  |  | 4336765,4 |  |  |  |
| 215 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р2-1 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 56,44 м в 2-х тр. исп. | 91667,0 |  |  |  | 141118,8 |  |  |  |
| 216 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р2-1 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 56,44 м в 2-х тр. исп. | 926854,9 |  |  |  | 1426867,7 |  |  |  |
| 217 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р2-2 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,31 м в 2-х тр. исп. | 93080,0 |  |  |  | 143294,1 |  |  |  |
| 218 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р2-2 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,31 м в 2-х тр. исп. | 941142,0 |  |  |  | 1448862,3 |  |  |  |
| 219 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 103,65 м в 2-х тр. исп. | 258407,5 |  |  |  | 397811,3 |  |  |  |
| 220 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 103,65 м в 2-х тр. исп. | 2612787,2 |  |  |  | 4022314,3 |  |  |  |
| 221 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р2-3 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,15 м в 2-х тр. исп. | 94444,3 |  |  |  | 145394,4 |  |  |  |
| 222 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р2-3 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,15 м в 2-х тр. исп. | 954936,4 |  |  |  | 1470098,5 |  |  |  |
| 223 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р2-4 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,63 м в 2-х тр. исп. | 90351,4 |  |  |  |  | 144520,9 |  |  |
| 224 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р2-4 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,63 м в 2-х тр. исп. | 913553,1 |  |  |  |  | 1461266,7 |  |  |
| 225 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 110,37 м в 2-х тр. исп. | 275161,0 |  |  |  |  | 440131,6 |  |  |
| 226 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 110,37 м в 2-х тр. исп. | 2782183,5 |  |  |  |  | 4450219,9 |  |  |
| 227 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р2-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,96 м в 2-х тр. исп. | 95759,8 |  |  |  |  | 153171,9 |  |  |
| 228 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р2-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,96 м в 2-х тр. исп. | 968238,2 |  |  |  |  | 1548737,9 |  |  |
| 229 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р2-6 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 53,08 м в 2-х тр. исп. | 86209,8 |  |  |  |  | 137896,3 |  |  |
| 230 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р2-6 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 53,08 м в 2-х тр. исп. | 871677,1 |  |  |  |  | 1394284,4 |  |  |
| 231 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 110,36 м в 2-х тр. исп. | 248422,8 |  |  |  |  | 397362,7 |  |  |
| 232 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 110,36 м в 2-х тр. исп. | 2511830,4 |  |  |  |  | 4017778,6 |  |  |
| 233 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р2-7 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 59,87 м в 2-х тр. исп. | 97237,8 |  |  |  |  | 155536,0 |  |  |
| 234 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р2-7 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 59,87 м в 2-х тр. исп. | 983182,2 |  |  |  |  | 1572641,4 |  |  |
| 235 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р2-8 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 50,55 м в 2-х тр. исп. | 82100,7 |  |  |  |  | 131323,6 |  |  |
| 236 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р2-8 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 50,55 м в 2-х тр. исп. | 830129,6 |  |  |  |  | 1327827,3 |  |  |
| 237 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р2-9 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 73,29 м в 2-х тр. исп. | 119033,9 |  |  |  |  | 190399,7 |  |  |
| 238 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р2-9 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 73,29 м в 2-х тр. исп. | 1203564,8 |  |  |  |  | 1925152,6 |  |  |
| 239 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 75,53 м в 2-х тр. исп. | 277397,0 |  |  | 408177,9 |  |  |  |  |
| 240 | Строительство новой теплотрассы от БМК №4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 75,53 м в 2-х тр. исп. | 2804791,7 |  |  | 4127132,2 |  |  |  |  |
| 241 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 58,05 м в 2-х тр. исп. | 213198,7 |  |  | 313712,8 |  |  |  |  |
| 242 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 58,05 м в 2-х тр. исп. | 2155675,4 |  |  | 3171985,0 |  |  |  |  |
| 243 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р2-10 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 62,7 м в 2-х тр. исп. | 101834,1 |  |  | 149844,6 |  |  |  |  |
| 244 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р2-10 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 62,7 м в 2-х тр. исп. | 1029656,3 |  |  | 1515095,7 |  |  |  |  |
| 245 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р2-11 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп. | 107193,8 |  |  | 157731,2 |  |  |  |  |
| 246 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р2-11 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп. | 1083848,8 |  |  | 1594837,5 |  |  |  |  |
| 247 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 93,03 м в 2-х тр. исп. | 231931,0 |  |  | 341276,7 |  |  |  |  |
| 248 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 93,03 м в 2-х тр. исп. | 2345080,5 |  |  | 3450686,6 |  |  |  |  |
| 249 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р2-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,48 м в 2-х тр. исп. | 94980,2 |  |  | 139759,4 |  |  |  |  |
| 250 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р2-12 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,48 м в 2-х тр. исп. | 960355,7 |  |  | 1413122,7 |  |  |  |  |
| 251 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р2-13 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,7 м в 2-х тр. исп. | 93713,4 |  |  | 137895,3 |  |  |  |  |
| 252 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р2-13 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,7 м в 2-х тр. исп. | 947546,6 |  |  | 1394274,6 |  |  |  |  |
| 253 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 90,27 м в 2-х тр. исп. | 225050,1 |  |  | 331151,8 |  |  |  |  |
| 254 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 90,27 м в 2-х тр. исп. | 2275507,0 |  |  | 3348312,2 |  |  |  |  |
| 255 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р2-14 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 56,93 м в 2-х тр. исп. | 92462,8 |  |  | 136055,1 |  |  |  |  |
| 256 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р2-14 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 56,93 м в 2-х тр. исп. | 934901,7 |  |  | 1375668,2 |  |  |  |  |
| 257 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р2-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,82 м в 2-х тр. исп. | 90660,0 |  |  | 133402,3 |  |  |  |  |
| 258 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р2-15 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,82 м в 2-х тр. исп. | 916673,3 |  |  | 1348845,9 |  |  |  |  |
| 259 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 107,62 м в 2-х тр. исп. | 229697,5 |  |  |  | 353613,1 |  |  |  |
| 260 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 107,62 м в 2-х тр. исп. | 2322497,4 |  |  |  | 3575421,1 |  |  |  |
| 261 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р2-16 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,63 м в 2-х тр. исп. | 95223,9 |  |  |  | 146594,5 |  |  |  |
| 262 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р2-16 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,63 м в 2-х тр. исп. | 962819,0 |  |  |  | 1482233,4 |  |  |  |
| 263 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р2-17 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 53,62 м в 2-х тр. исп. | 87086,9 |  |  |  | 134067,8 |  |  |  |
| 264 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р2-17 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 53,62 м в 2-х тр. исп. | 880545,0 |  |  |  | 1355574,9 |  |  |  |
| 265 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №4 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 94,36 м в 2-х тр. исп. | 346553,4 |  |  |  |  | 554326,8 |  |  |
| 266 | Строительство новой теплотрассы от БМК №4 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 94,36 м в 2-х тр. исп. | 3504040,1 |  |  |  |  | 5604859,9 |  |  |
| 267 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р2-18 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 61,49 м в 2-х тр. исп. | 99868,9 |  |  |  |  | 159744,6 |  |  |
| 268 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р2-18 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 61,49 м в 2-х тр. исп. | 1009785,8 |  |  |  |  | 1615194,9 |  |  |
| 269 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 95,15 м в 2-х тр. исп. | 349454,8 |  |  |  |  |  | 580778,4 |  |
| 270 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 95,15 м в 2-х тр. исп. | 3533376,6 |  |  |  |  |  | 5872315,1 |  |
| 271 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р2-19 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 64,04 м в 2-х тр. исп. | 104010,5 |  |  |  |  |  | 172860,8 |  |
| 272 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р2-19 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 64,04 м в 2-х тр. исп. | 1051661,7 |  |  |  |  |  | 1747815,1 |  |
| 273 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 70,08 м в 2-х тр. исп. | 257380,9 |  |  |  |  |  | 427755,7 |  |
| 274 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 70,08 м в 2-х тр. исп. | 2602407,0 |  |  |  |  |  | 4325085,0 |  |
| 275 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р2-20 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 59,24 м в 2-х тр. исп. | 96214,6 |  |  |  |  |  | 159904,4 |  |
| 276 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р2-20 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 59,24 м в 2-х тр. исп. | 972836,4 |  |  |  |  |  | 1616810,9 |  |
| 277 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 106,61 м в 2-х тр. исп. | 265787,0 |  |  |  |  |  | 441726,3 |  |
| 278 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 106,61 м в 2-х тр. исп. | 2687402,3 |  |  |  |  |  | 4466343,3 |  |
| 279 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р2-21 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 63,02 м в 2-х тр. исп. | 102353,9 |  |  |  |  |  | 170107,6 |  |
| 280 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р2-21 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 63,02 м в 2-х тр. исп. | 1034911,3 |  |  |  |  |  | 1719976,7 |  |
| 281 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р2-22 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 61,71 м в 2-х тр. исп. | 100226,2 |  |  |  |  |  | 166571,6 |  |
| 282 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ПЗ-Р2-22 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 61,71 м в 2-х тр. исп. | 1013398,6 |  |  |  |  |  | 1684223,5 |  |
| 283 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 101,63 м в 2-х тр. исп. | 253371,5 |  |  |  |  |  | 421092,2 |  |
| 284 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 101,63 м в 2-х тр. исп. | 2561867,5 |  |  |  |  |  | 4257710,1 |  |
| 285 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р2-23 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 67,11 м в 2-х тр. исп. | 108996,6 |  |  |  |  |  | 181147,6 |  |
| 286 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р2-23 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 67,11 м в 2-х тр. исп. | 1102077,1 |  |  |  |  |  | 1831603,3 |  |
| 287 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р2-24 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,22 м в 2-х тр. исп. | 94558,0 |  |  |  |  |  | 163283,1 |  |
| 288 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р2-24 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 58,22 м в 2-х тр. исп. | 956086,0 |  |  |  |  |  | 1650973,5 |  |
| 289 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 110,65 м в 2-х тр. исп. | 236164,6 |  |  |  |  |  | 407810,1 |  |
| 290 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 110,65 м в 2-х тр. исп. | 2387886,4 |  |  |  |  |  | 4123412,9 |  |
| 291 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р2-25 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 60,49 м в 2-х тр. исп. | 98244,8 |  |  |  |  |  | 169649,5 |  |
| 292 | Строительство новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р2-25 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 60,49 м в 2-х тр. исп. | 993363,8 |  |  |  |  |  | 1715345,0 |  |
| 293 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р2-26 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 50,87 м в 2-х тр. исп. | 82620,5 |  |  |  |  |  | 142669,4 |  |
| 294 | Строительство новой теплотрассы от ТК-15 до ПЗ-Р2-26 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 50,87 м в 2-х тр. исп. | 835384,6 |  |  |  |  |  | 1442545,9 |  |
| 295 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р2-27 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,65 м в 2-х тр. исп. | 90383,9 |  |  |  |  |  | 150214,0 |  |
| 296 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р2-27 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,65 м в 2-х тр. исп. | 913881,6 |  |  |  |  |  | 1518830,6 |  |
| 297 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-16 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 103,05 м в 2-х тр. исп. | 378468,9 |  |  |  |  |  | 653541,8 |  |
| 298 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-16 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 103,05 м в 2-х тр. исп. | 3826741,5 |  |  |  |  |  | 6608034,2 |  |
| 299 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-16 до ПЗ-Р2-28 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,09 м в 2-х тр. исп. | 89474,4 |  |  |  |  |  | 154504,7 |  |
| 300 | Строительство новой теплотрассы от ТК-16 до ПЗ-Р2-28 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 55,09 м в 2-х тр. исп. | 904685,3 |  |  |  |  |  | 1562214,5 |  |
| 301 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-16 до ТК-17 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 115,36 м в 2-х тр. исп. | 423679,5 |  |  |  |  |  | 731611,7 |  |
| 302 | Строительство новой теплотрассы от ТК-16 до ТК-17 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 115,36 м в 2-х тр. исп. | 4283871,0 |  |  |  |  |  | 7397407,4 |  |
| 303 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-17 до ПЗ-Р2-29 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,5 м в 2-х тр. исп. | 85267,8 |  |  |  |  |  | 147240,9 |  |
| 304 | Строительство новой теплотрассы от ТК-17 до ПЗ-Р2-29 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,5 м в 2-х тр. исп. | 862152,4 |  |  |  |  |  | 1488768,6 |  |
| 305 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-17 до ТК-18 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 71,74 м в 2-х тр. исп. | 263477,6 |  |  |  |  |  | 454974,2 |  |
| 306 | Строительство новой теплотрассы от ТК-17 до ТК-18 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 71,74 м в 2-х тр. исп. | 2664050,8 |  |  |  |  |  | 4600294,8 |  |
| 307 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-18 до ПЗ-Р2-30 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,57 м в 2-х тр. исп. | 93502,3 |  |  |  |  |  | 161460,1 |  |
| 308 | Строительство новой теплотрассы от ТК-18 до ПЗ-Р2-30 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,57 м в 2-х тр. исп. | 945411,7 |  |  |  |  |  | 1632541,1 |  |
| 309 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-18 до ПЗ-Р2-31 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 62,88 м в 2-х тр. исп. | 102126,5 |  |  |  |  |  | 183233,7 |  |
| 310 | Строительство новой теплотрассы от ТК-18 до ПЗ-Р2-31 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 62,88 м в 2-х тр. исп. | 1032612,3 |  |  |  |  |  | 1852696,0 |  |
| 311 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-18 до ТК-19 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 94,24 м в 2-х тр. исп. | 234947,7 |  |  |  |  |  | 421539,2 |  |
| 312 | Строительство новой теплотрассы от ТК-18 до ТК-19 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 94,24 м в 2-х тр. исп. | 2375581,9 |  |  |  |  |  | 4262230,2 |  |
| 313 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-19 до ПЗ-Р2-32 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 53,66 м в 2-х тр. исп. | 87151,8 |  |  |  |  |  | 156366,4 |  |
| 314 | Строительство новой теплотрассы от ТК-19 до ПЗ-Р2-32 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 53,66 м в 2-х тр. исп. | 881201,9 |  |  |  |  |  | 1581038,0 |  |
| 315 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-19 до ПЗ-Р2-33 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,36 м в 2-х тр. исп. | 80168,0 |  |  |  |  |  | 143836,1 |  |
| 316 | Строительство новой теплотрассы от ТК-19 до ПЗ-Р2-33 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,36 м в 2-х тр. исп. | 810587,5 |  |  |  |  |  | 1454342,8 |  |
| 317 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-19 до ТК-20 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 94,43 м в 2-х тр. исп. | 235421,3 |  |  |  |  |  | 422389,1 |  |
| 318 | Строительство новой теплотрассы от ТК-19 до ТК-20 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 94,43 м в 2-х тр. исп. | 2380371,4 |  |  |  |  |  | 4270823,4 |  |
| 319 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-20 до ПЗ-Р2-34 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,96 м в 2-х тр. исп. | 94135,7 |  |  |  |  |  | 168896,7 |  |
| 320 | Строительство новой теплотрассы от ТК-20 до ПЗ-Р2-34 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 57,96 м в 2-х тр. исп. | 951816,3 |  |  |  |  |  | 1707733,2 |  |
| 321 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-20 до ПЗ-Р2-35 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 51,2 м в 2-х тр. исп. | 83156,4 |  |  |  |  |  | 149197,9 |  |
| 322 | Строительство новой теплотрассы от ТК-20 до ПЗ-Р2-35 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 51,2 м в 2-х тр. исп. | 840803,9 |  |  |  |  |  | 1508556,5 |  |
| 323 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-20 до ТК-21 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 90,35 м в 2-х тр. исп. | 192837,5 |  |  |  |  |  | 345985,9 |  |
| 324 | Строительство новой теплотрассы от ТК-20 до ТК-21 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 90,35 м в 2-х тр. исп. | 1949801,5 |  |  |  |  |  | 3498301,9 |  |
| 325 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-21 до ПЗ-Р2-36 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,04 м в 2-х тр. исп. | 84520,7 |  |  |  |  |  | 151645,7 |  |
| 326 | Строительство новой теплотрассы от ТК-21 до ПЗ-Р2-36 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 52,04 м в 2-х тр. исп. | 854598,3 |  |  |  |  |  | 1533306,3 |  |
| 327 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-21 до ПЗ-Р2-37 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,83 м в 2-х тр. исп. | 80931,3 |  |  |  |  |  | 145205,7 |  |
| 328 | Строительство новой теплотрассы от ТК-21 до ПЗ-Р2-37 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 49,83 м в 2-х тр. исп. | 818305,8 |  |  |  |  |  | 1468190,9 |  |
| 329 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №5 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 92,8 м в 2-х тр. исп. | 340824,0 |  |  |  |  |  | 588536,5 |  |
| 330 | Строительство новой теплотрассы от БМК №5 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 92,8 м в 2-х тр. исп. | 3446109,8 |  |  |  |  |  | 5950757,7 |  |
| 331 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р1-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 71,16 м в 2-х тр. исп. | 151879,6 |  |  |  |  |  | 262266,3 |  |
| 332 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р1-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 71,16 м в 2-х тр. исп. | 1535671,0 |  |  |  |  |  | 2651803,5 |  |
| 333 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 148,2 м в 2-х тр. исп. | 333601,5 |  |  |  |  |  | 576064,5 |  |
| 334 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 148,2 м в 2-х тр. исп. | 3373081,4 |  |  |  |  |  | 5824651,8 |  |
| 335 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р1-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 67,87 м в 2-х тр. исп. | 144857,6 |  |  |  |  |  | 250140,7 |  |
| 336 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р1-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 67,87 м в 2-х тр. исп. | 1464671,0 |  |  |  |  |  | 2529200,5 |  |
| 337 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р1-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 64,82 м в 2-х тр. исп. | 138347,8 |  |  |  |  |  | 238899,7 |  |
| 338 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р1-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 64,82 м в 2-х тр. исп. | 1398850,4 |  |  |  |  |  | 2415541,1 |  |
| 339 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 142,82 м в 2-х тр. исп. | 524531,1 |  |  |  |  |  | 905762,7 |  |
| 340 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 142,82 м в 2-х тр. исп. | 5303592,7 |  |  |  |  |  | 9158267,3 |  |
| 341 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р1-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 73,36 м в 2-х тр. исп. | 156575,1 |  |  |  |  |  | 280924,5 |  |
| 342 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р1-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 73,36 м в 2-х тр. исп. | 1583148,2 |  |  |  |  |  | 2840458,5 |  |
| 343 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р1-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 60,37 м в 2-х тр. исп. | 128850,0 |  |  |  |  |  | 231180,6 |  |
| 344 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р1-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 60,37 м в 2-х тр. исп. | 1302817,0 |  |  |  |  |  | 2337492,9 |  |
| 345 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 155,69 м в 2-х тр. исп. | 571798,4 |  |  |  |  |  | 1025911,4 |  |
| 346 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 155,69 м в 2-х тр. исп. | 5781517,6 |  |  |  |  |  | 10373104,1 |  |
| 347 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р1-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,98 м в 2-х тр. исп. | 147226,7 |  |  |  |  |  | 264151,7 |  |
| 348 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р1-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,98 м в 2-х тр. исп. | 1488625,4 |  |  |  |  |  | 2670867,4 |  |
| 349 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р1-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 63,64 м в 2-х тр. исп. | 135829,3 |  |  |  |  |  | 243702,7 |  |
| 350 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р1-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 63,64 м в 2-х тр. исп. | 1373385,4 |  |  |  |  |  | 2464105,5 |  |
| 351 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 153,4 м в 2-х тр. исп. | 382438,2 |  |  |  |  |  | 686164,3 |  |
| 352 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 153,4 м в 2-х тр. исп. | 3866874,7 |  |  |  |  |  | 6937883,1 |  |
| 353 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р1-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 67,97 м в 2-х тр. исп. | 145071,0 |  |  |  |  |  | 270440,2 |  |
| 354 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р1-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 67,97 м в 2-х тр. исп. | 1466829,1 |  |  |  |  |  | 2734450,9 |  |
| 355 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р1-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,05 м в 2-х тр. исп. | 147376,1 |  |  |  |  |  | 274737,3 |  |
| 356 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р1-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,05 м в 2-х тр. исп. | 1490136,1 |  |  |  |  |  | 2777899,6 |  |
| 357 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 155,92 м в 2-х тр. исп. | 388720,7 |  |  |  |  |  | 724650,0 |  |
| 358 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 155,92 м в 2-х тр. исп. | 3930398,3 |  |  |  |  |  | 7327016,6 |  |
| 359 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р1-10 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 67,23 м в 2-х тр. исп. | 143491,6 |  |  |  |  |  | 267495,9 |  |
| 360 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р1-10 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 67,23 м в 2-х тр. исп. | 1450859,5 |  |  |  |  |  | 2704680,5 |  |
| 361 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р1-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,53 м в 2-х тр. исп. | 148400,6 |  |  |  |  |  | 276647,2 |  |
| 362 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р1-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 69,53 м в 2-х тр. исп. | 1500494,7 |  |  |  |  |  | 2797210,1 |  |
| 363 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р1-12 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 91,52 м в 2-х тр. исп. | 195334,7 |  |  |  |  |  | 364141,3 |  |
| 364 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р1-12 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 91,52 м в 2-х тр. исп. | 1975050,7 |  |  |  |  |  | 3681873,6 |  |
| 365 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №5 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 101,64 м в 2-х тр. исп. | 373290,5 |  |  |  | 574670,5 |  |  |  |
| 366 | Строительство новой теплотрассы от БМК №5 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 101,64 м в 2-х тр. исп. | 3774381,5 |  |  |  | 5810556,8 |  |  |  |
| 367 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 118,7 м в 2-х тр. исп. | 267196,3 |  |  |  | 411341,4 |  |  |  |
| 368 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 118,7 м в 2-х тр. исп. | 2701651,5 |  |  |  | 4159118,5 |  |  |  |
| 369 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р1-13 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 83,98 м в 2-х тр. исп. | 179241,8 |  |  |  | 275937,8 |  |  |  |
| 370 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р1-13 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 83,98 м в 2-х тр. исп. | 1812333,5 |  |  |  | 2790037,8 |  |  |  |
| 371 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р1-14 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 57,2 м в 2-х тр. исп. | 122084,2 |  |  |  | 187945,3 |  |  |  |
| 372 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р1-14 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 57,2 м в 2-х тр. исп. | 1234406,7 |  |  |  | 1900335,3 |  |  |  |
| 373 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р1-15 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 61,62 м в 2-х тр. исп. | 131518,0 |  |  |  | 202468,3 |  |  |  |
| 374 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р1-15 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 61,62 м в 2-х тр. исп. | 1329792,7 |  |  |  | 2047179,4 |  |  |  |
| 375 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-9 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 153,45 м в 2-х тр. исп. | 563571,7 |  |  |  | 867603,1 |  |  |  |
| 376 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-9 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 153,45 м в 2-х тр. исп. | 5698335,6 |  |  |  | 8772431,5 |  |  |  |
| 377 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р1-16 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 61,29 м в 2-х тр. исп. | 130813,6 |  |  |  | 201384,0 |  |  |  |
| 378 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р1-16 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 61,29 м в 2-х тр. исп. | 1322671,1 |  |  |  | 2036215,9 |  |  |  |
| 379 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р1-17 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 71,19 м в 2-х тр. исп. | 151943,6 |  |  |  | 233913,0 |  |  |  |
| 380 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р1-17 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 71,19 м в 2-х тр. исп. | 1536318,4 |  |  |  | 2365120,1 |  |  |  |
| 381 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 138,12 м в 2-х тр. исп. | 507269,6 |  |  |  |  | 811399,1 |  |  |
| 382 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 138,12 м в 2-х тр. исп. | 5129059,1 |  |  |  |  | 8204146,3 |  |  |
| 383 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р1-18 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 62,12 м в 2-х тр. исп. | 132585,1 |  |  |  |  | 212075,5 |  |  |
| 384 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р1-18 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 62,12 м в 2-х тр. исп. | 1340583,0 |  |  |  |  | 2144319,0 |  |  |
| 385 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р1-19 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 82,58 м в 2-х тр. исп. | 176253,7 |  |  |  |  | 281925,2 |  |  |
| 386 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ПЗ-Р1-19 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 82,58 м в 2-х тр. исп. | 1782120,7 |  |  |  |  | 2850577,3 |  |  |
| 387 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 137,56 м в 2-х тр. исп. | 505212,9 |  |  |  |  | 808109,3 |  |  |
| 388 | Строительство новой теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 137,56 м в 2-х тр. исп. | 5108263,6 |  |  |  |  | 8170883,0 |  |  |
| 389 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р1-20 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 57,84 м в 2-х тр. исп. | 123450,2 |  |  |  |  | 197463,7 |  |  |
| 390 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р1-20 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 57,84 м в 2-х тр. исп. | 1248218,3 |  |  |  |  | 1996577,7 |  |  |
| 391 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р1-21 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 72,19 м в 2-х тр. исп. | 154077,9 |  |  |  |  | 246454,1 |  |  |
| 392 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ПЗ-Р1-21 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 72,19 м в 2-х тр. исп. | 1557899,0 |  |  |  |  | 2491925,1 |  |  |
| 393 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 143,36 м в 2-х тр. исп. | 357407,7 |  |  |  |  |  | 593995,7 |  |
| 394 | Строительство новой теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 143,36 м в 2-х тр. исп. | 3613788,5 |  |  |  |  |  | 6005956,1 |  |
| 395 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р1-22 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 62,42 м в 2-х тр. исп. | 133225,4 |  |  |  |  |  | 221414,8 |  |
| 396 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р1-22 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 62,42 м в 2-х тр. исп. | 1347057,1 |  |  |  |  |  | 2238749,2 |  |
| 397 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 69,37 м в 2-х тр. исп. | 156153,4 |  |  |  |  |  | 259520,0 |  |
| 398 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 69,37 м в 2-х тр. исп. | 1578884,3 |  |  |  |  |  | 2624035,6 |  |
| 399 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р1-23 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 65,53 м в 2-х тр. исп. | 139863,2 |  |  |  |  |  | 232446,5 |  |
| 400 | Строительство новой теплотрассы от ТК-12 до ПЗ-Р1-23 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 65,53 м в 2-х тр. исп. | 1414172,6 |  |  |  |  |  | 2350292,1 |  |
| 401 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 64,49 м в 2-х тр. исп. | 145168,4 |  |  |  |  |  | 241263,4 |  |
| 402 | Строительство новой теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 64,49 м в 2-х тр. исп. | 1467813,9 |  |  |  |  |  | 2439441,5 |  |
| 403 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р1-24 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,23 м в 2-х тр. исп. | 145625,9 |  |  |  |  |  | 242023,8 |  |
| 404 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р1-24 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,23 м в 2-х тр. исп. | 1472440,0 |  |  |  |  |  | 2447130,0 |  |
| 405 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р1-25 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,7 м в 2-х тр. исп. | 146629,1 |  |  |  |  |  | 243691,0 |  |
| 406 | Строительство новой теплотрассы от ТК-14 до ПЗ-Р1-25 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 68,7 м в 2-х тр. исп. | 1482582,9 |  |  |  |  |  | 2463987,0 |  |
| 407 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №6 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 56,83 м в 2-х тр. исп. | 325854,6 |  |  | 479481,3 |  |  |  |  |
| 408 | Строительство новой теплотрассы от БМК №6 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 56,83 м в 2-х тр. исп. | 3294752,4 |  |  | 4848088,6 |  |  |  |  |
| 409 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до c диаметром с 2Дн76 мм длиной 51,22 м в 2-х тр. исп. | 79518,0 |  |  | 117007,4 |  |  |  |  |
| 410 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до c диаметром с 2Дн76 мм длиной 51,22 м в 2-х тр. исп. | 804015,3 |  |  | 1183074,5 |  |  |  |  |
| 411 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 43,91 м в 2-х тр. исп. | 251773,3 |  |  | 370473,8 |  |  |  |  |
| 412 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 43,91 м в 2-х тр. исп. | 2545707,9 |  |  | 3745901,3 |  |  |  |  |
| 413 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р8-1 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 43,71 м в 2-х тр. исп. | 108972,4 |  |  |  | 167760,1 |  |  |  |
| 414 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р8-1 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 43,71 м в 2-х тр. исп. | 1101832,4 |  |  |  | 1696240,8 |  |  |  |
| 415 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до УТ-15 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 41,8 м в 2-х тр. исп. | 157151,1 |  |  | 231241,2 |  |  |  |  |
| 416 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до УТ-15 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 41,8 м в 2-х тр. исп. | 1588972,6 |  |  | 2338105,8 |  |  |  |  |
| 417 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р8-2 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 85,44 м в 2-х тр. исп. | 213008,6 |  |  |  | 327920,9 |  |  |  |
| 418 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р8-2 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 85,44 м в 2-х тр. исп. | 2153753,4 |  |  |  | 3315644,3 |  |  |  |
| 419 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №6 до ПЗ-Р8-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 63,19 м в 2-х тр. исп. | 157537,6 |  |  | 231809,9 |  |  |  |  |
| 420 | Строительство новой теплотрассы от БМК №6 до ПЗ-Р8-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 63,19 м в 2-х тр. исп. | 1592880,1 |  |  | 2343855,6 |  |  |  |  |
| 421 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-17 до ТК-3 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 76,33 м в 2-х тр. исп. | 286970,0 |  |  |  | 441782,5 |  |  |  |
| 422 | Строительство новой теплотрассы от УТ-17 до ТК-3 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 76,33 м в 2-х тр. исп. | 2901585,6 |  |  |  | 4466911,5 |  |  |  |
| 423 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 71,63 м в 2-х тр. исп. | 269299,9 |  |  |  |  | 430756,5 |  |  |
| 424 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 71,63 м в 2-х тр. исп. | 2722921,2 |  |  |  |  | 4355427,2 |  |  |
| 425 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 66,53 м в 2-х тр. исп. | 250126,0 |  |  |  |  | 400087,0 |  |  |
| 426 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 66,53 м в 2-х тр. исп. | 2529051,3 |  |  |  |  | 4045324,2 |  |  |
| 427 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р8-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 38,35 м в 2-х тр. исп. | 95609,5 |  |  |  |  | 152931,5 |  |  |
| 428 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р8-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 38,35 м в 2-х тр. исп. | 966718,7 |  |  |  |  | 1546307,3 |  |  |
| 429 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р8-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 42,91 м в 2-х тр. исп. | 106978,0 |  |  |  |  | 171115,8 |  |  |
| 430 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р8-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 42,91 м в 2-х тр. исп. | 1081666,2 |  |  |  |  | 1730170,7 |  |  |
| 431 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 67,15 м в 2-х тр. исп. | 246620,0 |  |  |  |  |  | 409871,5 |  |
| 432 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 67,15 м в 2-х тр. исп. | 2493602,1 |  |  |  |  |  | 4144256,0 |  |
| 433 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р8-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 35,01 м в 2-х тр. исп. | 87282,7 |  |  |  |  |  | 145059,9 |  |
| 434 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р8-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 35,01 м в 2-х тр. исп. | 882524,7 |  |  |  |  |  | 1466716,8 |  |
| 435 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р8-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 42,74 м в 2-х тр. исп. | 106554,2 |  |  |  |  |  | 177088,3 |  |
| 436 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р8-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 42,74 м в 2-х тр. исп. | 1077380,9 |  |  |  |  |  | 1790559,2 |  |
| 437 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 68,35 м в 2-х тр. исп. | 251027,2 |  |  |  |  |  | 417196,1 |  |
| 438 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 68,35 м в 2-х тр. исп. | 2538163,8 |  |  |  |  |  | 4218315,7 |  |
| 439 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р8-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 41,93 м в 2-х тр. исп. | 104534,8 |  |  |  |  |  | 173732,1 |  |
| 440 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р8-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 41,93 м в 2-х тр. исп. | 1056962,5 |  |  |  |  |  | 1756624,8 |  |
| 441 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р8-9 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 37,11 м в 2-х тр. исп. | 92518,1 |  |  |  |  |  | 153761,0 |  |
| 442 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р8-9 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 37,11 м в 2-х тр. исп. | 935461,0 |  |  |  |  |  | 1554694,7 |  |
| 443 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №7 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 43,87 м в 2-х тр. исп. | 251544,0 |  |  |  |  | 402355,2 |  |  |
| 444 | Строительство новой теплотрассы от БМК №7 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 43,87 м в 2-х тр. исп. | 2543388,9 |  |  |  |  | 4068257,7 |  |  |
| 445 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 100,93 м в 2-х тр. исп. | 370682,9 |  |  |  |  |  | 640096,8 |  |
| 446 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 100,93 м в 2-х тр. исп. | 3748015,7 |  |  |  |  |  | 6472090,2 |  |
| 447 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р5-1 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 45,74 м в 2-х тр. исп. | 102961,7 |  |  |  |  |  | 184732,3 |  |
| 448 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р5-1 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 45,74 м в 2-х тр. исп. | 1041057,6 |  |  |  |  |  | 1867848,5 |  |
| 449 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р5-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,64 м в 2-х тр. исп. | 122995,8 |  |  |  |  |  | 212389,8 |  |
| 450 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р5-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,64 м в 2-х тр. исп. | 1243624,6 |  |  |  |  |  | 2147496,5 |  |
| 451 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 104,71 м в 2-х тр. исп. | 384565,6 |  |  |  |  |  | 689981,3 |  |
| 452 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 104,71 м в 2-х тр. исп. | 3888385,3 |  |  |  |  |  | 6976477,2 |  |
| 453 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р5-3 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,59 м в 2-х тр. исп. | 122883,3 |  |  |  |  |  | 220475,2 |  |
| 454 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р5-3 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,59 м в 2-х тр. исп. | 1242486,6 |  |  |  |  |  | 2229249,1 |  |
| 455 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р5-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 69,08 м в 2-х тр. исп. | 155500,6 |  |  |  |  |  | 278996,6 |  |
| 456 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р5-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 69,08 м в 2-х тр. исп. | 1572283,8 |  |  |  |  |  | 2820965,8 |  |
| 457 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 103,59 м в 2-х тр. исп. | 258257,9 |  |  |  |  |  | 481442,4 |  |
| 458 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 103,59 м в 2-х тр. исп. | 2611274,7 |  |  |  |  |  | 4867917,2 |  |
| 459 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р5-5 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 52,63 м в 2-х тр. исп. | 118471,3 |  |  |  |  |  | 220853,2 |  |
| 460 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р5-5 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 52,63 м в 2-х тр. исп. | 1197876,3 |  |  |  |  |  | 2233071,3 |  |
| 461 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р5-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,51 м в 2-х тр. исп. | 129456,3 |  |  |  |  |  | 241331,3 |  |
| 462 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р5-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,51 м в 2-х тр. исп. | 1308946,8 |  |  |  |  |  | 2440127,9 |  |
| 463 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 87,72 м в 2-х тр. исп. | 322166,9 |  |  |  |  | 515319,5 |  |  |
| 464 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 87,72 м в 2-х тр. исп. | 3257465,0 |  |  |  |  | 5210452,6 |  |  |
| 465 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р5-7 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,39 м в 2-х тр. исп. | 115680,0 |  |  |  |  | 185035,1 |  |  |
| 466 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р5-7 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,39 м в 2-х тр. исп. | 1169653,5 |  |  |  |  | 1870910,1 |  |  |
| 467 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 78,71 м в 2-х тр. исп. | 289076,1 |  |  |  |  | 462389,4 |  |  |
| 468 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 78,71 м в 2-х тр. исп. | 2922880,4 |  |  |  |  | 4675270,4 |  |  |
| 469 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р5-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,33 м в 2-х тр. исп. | 115545,0 |  |  |  |  | 184819,0 |  |  |
| 470 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р5-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,33 м в 2-х тр. исп. | 1168287,9 |  |  |  |  | 1868725,7 |  |  |
| 471 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 107,92 м в 2-х тр. исп. | 396354,9 |  |  |  |  |  | 658724,2 |  |
| 472 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 107,92 м в 2-х тр. исп. | 4007588,0 |  |  |  |  |  | 6660433,5 |  |
| 473 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р5-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,83 м в 2-х тр. исп. | 116670,5 |  |  |  |  |  | 193901,1 |  |
| 474 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р5-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,83 м в 2-х тр. исп. | 1179668,1 |  |  |  |  |  | 1960556,0 |  |
| 475 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 97,48 м в 2-х тр. исп. | 358012,2 |  |  |  |  |  | 595000,3 |  |
| 476 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 97,48 м в 2-х тр. исп. | 3619900,7 |  |  |  |  |  | 6016114,3 |  |
| 477 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р5-10 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 58,38 м в 2-х тр. исп. | 131414,7 |  |  |  |  |  | 218405,3 |  |
| 478 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р5-10 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 58,38 м в 2-х тр. исп. | 1328748,2 |  |  |  |  |  | 2208320,6 |  |
| 479 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р5-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,02 м в 2-х тр. исп. | 128353,3 |  |  |  |  |  | 221641,0 |  |
| 480 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р5-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,02 м в 2-х тр. исп. | 1297794,2 |  |  |  |  |  | 2241036,8 |  |
| 481 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 105,31 м в 2-х тр. исп. | 237055,1 |  |  |  |  |  | 409347,8 |  |
| 482 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 105,31 м в 2-х тр. исп. | 2396890,7 |  |  |  |  |  | 4138961,4 |  |
| 483 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р5-12 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,52 м в 2-х тр. исп. | 129478,8 |  |  |  |  |  | 223584,5 |  |
| 484 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р5-12 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,52 м в 2-х тр. исп. | 1309174,4 |  |  |  |  |  | 2260688,1 |  |
| 485 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №8 до УТ-2 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 44,48 м в 2-х тр. исп. | 167226,9 |  | 233709,7 |  |  |  |  |  |
| 486 | Строительство новой теплотрассы от БМК №8 до УТ-2 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 44,48 м в 2-х тр. исп. | 1690849,3 |  | 2363064,7 |  |  |  |  |  |
| 487 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-1 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 102,97 м в 2-х тр. исп. | 378175,1 |  |  | 556468,7 |  |  |  |  |
| 488 | Строительство новой теплотрассы от УТ-1 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 102,97 м в 2-х тр. исп. | 3823770,7 |  |  | 5626516,7 |  |  |  |  |
| 489 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р6-12 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 45,58 м в 2-х тр. исп. | 102601,6 |  |  | 150973,9 |  |  |  |  |
| 490 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р6-12 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 45,58 м в 2-х тр. исп. | 1037416,0 |  |  | 1526513,7 |  |  |  |  |
| 491 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р6-13 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 48,6 м в 2-х тр. исп. | 109399,7 |  |  |  | 168417,8 |  |  |  |
| 492 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р6-13 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 48,6 м в 2-х тр. исп. | 1106152,2 |  |  |  | 1702891,0 |  |  |  |
| 493 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 101,27 м в 2-х тр. исп. | 371931,6 |  |  |  | 572578,5 |  |  |  |
| 494 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 101,27 м в 2-х тр. исп. | 3760641,6 |  |  |  | 5789404,6 |  |  |  |
| 495 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р6-14 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 43,25 м в 2-х тр. исп. | 97356,7 |  |  |  | 149878,0 |  |  |  |
| 496 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р6-14 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 43,25 м в 2-х тр. исп. | 984384,4 |  |  |  | 1515432,8 |  |  |  |
| 497 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р6-15 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 47,16 м в 2-х тр. исп. | 106158,2 |  |  |  | 163427,6 |  |  |  |
| 498 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р6-15 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 47,16 м в 2-х тр. исп. | 1073377,3 |  |  |  | 1652434,9 |  |  |  |
| 499 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 100,97 м в 2-х тр. исп. | 251726,1 |  |  |  |  | 402646,5 |  |  |
| 500 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 100,97 м в 2-х тр. исп. | 2545230,3 |  |  |  |  | 4071203,2 |  |  |
| 501 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р6-16 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 37,64 м в 2-х тр. исп. | 84728,5 |  |  |  |  | 135526,8 |  |  |
| 502 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р6-16 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 37,64 м в 2-х тр. исп. | 856698,9 |  |  |  |  | 1370326,1 |  |  |
| 503 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р6-17 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 41,44 м в 2-х тр. исп. | 93282,3 |  |  |  |  | 149209,1 |  |  |
| 504 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р6-17 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 41,44 м в 2-х тр. исп. | 943188,2 |  |  |  |  | 1508669,3 |  |  |
| 505 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №9 до ТК-1 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 30,61 м в 2-х тр. исп. | 115081,2 |  | 160833,0 |  |  |  |  |  |
| 506 | Строительство новой теплотрассы от БМК №9 до ТК-1 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 30,61 м в 2-х тр. исп. | 1163599,3 |  | 1626200,8 |  |  |  |  |  |
| 507 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р6-1 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 64,69 м в 2-х тр. исп. | 145618,6 |  | 203510,9 |  |  |  |  |  |
| 508 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Р6-1 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 64,69 м в 2-х тр. исп. | 1472365,9 |  | 2057721,0 |  |  |  |  |  |
| 509 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 76,04 м в 2-х тр. исп. | 285879,7 |  | 399534,3 |  |  |  |  |  |
| 510 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн377 мм длиной 76,04 м в 2-х тр. исп. | 2890561,6 |  | 4039735,6 |  |  |  |  |  |
| 511 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 80,5 м в 2-х тр. исп. | 200692,8 |  | 280480,4 |  |  |  |  |  |
| 512 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 80,5 м в 2-х тр. исп. | 2029226,9 |  | 2835968,0 |  |  |  |  |  |
| 513 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р6-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 36,2 м в 2-х тр. исп. | 81487,0 |  | 113883,0 |  |  |  |  |  |
| 514 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р6-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 36,2 м в 2-х тр. исп. | 823924,1 |  | 1151484,0 |  |  |  |  |  |
| 515 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-4 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 74,11 м в 2-х тр. исп. | 272181,8 |  |  | 400504,0 |  |  |  |  |
| 516 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-4 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 74,11 м в 2-х тр. исп. | 2752060,3 |  |  | 4049540,2 |  |  |  |  |
| 517 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р6-3 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 37,37 м в 2-х тр. исп. | 84120,7 |  |  | 123780,0 |  |  |  |  |
| 518 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р6-3 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 37,37 м в 2-х тр. исп. | 850553,6 |  |  | 1251553,7 |  |  |  |  |
| 519 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 79,21 м в 2-х тр. исп. | 290912,4 |  |  | 428065,3 |  |  |  |  |
| 520 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 79,21 м в 2-х тр. исп. | 2941447,8 |  |  | 4328215,8 |  |  |  |  |
| 521 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р6-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 34,75 м в 2-х тр. исп. | 78223,0 |  |  | 115101,9 |  |  |  |  |
| 522 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р6-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 34,75 м в 2-х тр. исп. | 790921,6 |  |  | 1163807,6 |  |  |  |  |
| 523 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 76,65 м в 2-х тр. исп. | 281510,4 |  |  |  | 433377,5 |  |  |  |
| 524 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 76,65 м в 2-х тр. исп. | 2846382,7 |  |  |  | 4381928,2 |  |  |  |
| 525 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р6-5 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 35,14 м в 2-х тр. исп. | 79100,9 |  |  |  | 121773,7 |  |  |  |
| 526 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р6-5 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 35,14 м в 2-х тр. исп. | 799798,1 |  |  |  | 1231267,3 |  |  |  |
| 527 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р6-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 41,92 м в 2-х тр. исп. | 94362,8 |  |  |  | 145269,0 |  |  |  |
| 528 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р6-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 41,92 м в 2-х тр. исп. | 954113,2 |  |  |  | 1468831,1 |  |  |  |
| 529 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 81,17 м в 2-х тр. исп. | 202363,1 |  |  |  |  | 323688,4 |  |  |
| 530 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 81,17 м в 2-х тр. исп. | 2046116,1 |  |  |  |  | 3272849,0 |  |  |
| 531 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р6-7 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 36,16 м в 2-х тр. исп. | 81397,0 |  |  |  |  | 130197,9 |  |  |
| 532 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р6-7 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 36,16 м в 2-х тр. исп. | 823013,6 |  |  |  |  | 1316445,0 |  |  |
| 533 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р6-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 44,02 м в 2-х тр. исп. | 99090,0 |  |  |  |  | 158498,6 |  |  |
| 534 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р6-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 44,02 м в 2-х тр. исп. | 1001909,9 |  |  |  |  | 1602597,1 |  |  |
| 535 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,78 м в 2-х тр. исп. | 130064,0 |  |  |  |  | 208042,9 |  |  |
| 536 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 57,78 м в 2-х тр. исп. | 1315092,0 |  |  |  |  | 2103545,2 |  |  |
| 537 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р6-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 42,91 м в 2-х тр. исп. | 96591,4 |  |  |  |  | 154501,9 |  |  |
| 538 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р6-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 42,91 м в 2-х тр. исп. | 976645,9 |  |  |  |  | 1562186,3 |  |  |
| 539 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 74,55 м в 2-х тр. исп. | 167813,7 |  | 234529,8 |  |  |  |  |  |
| 540 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 74,55 м в 2-х тр. исп. | 1696782,8 |  | 2371357,2 |  |  |  |  |  |
| 541 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р6-10 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 32,81 м в 2-х тр. исп. | 73856,0 |  | 103218,3 |  |  |  |  |  |
| 542 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ПЗ-Р6-10 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 32,81 м в 2-х тр. исп. | 746766,5 |  | 1043651,6 |  |  |  |  |  |
| 543 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р6-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 34,91 м в 2-х тр. исп. | 78583,2 |  |  | 115631,8 |  |  |  |  |
| 544 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р6-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 34,91 м в 2-х тр. исп. | 794563,2 |  |  | 1169166,1 |  |  |  |  |
| 545 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до УТ-1-1 c диаметром с 2Дн76 мм длиной 134,73 м в 2-х тр. исп. | 209165,6 |  | 292321,6 |  |  |  |  |  |
| 546 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до УТ-1-1 c диаметром с 2Дн76 мм длиной 134,73 м в 2-х тр. исп. | 2114896,3 |  | 2955696,2 |  |  |  |  |  |
| 547 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №10 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 69,05 м в 2-х тр. исп. | 395922,3 |  |  |  |  | 633294,4 |  |  |
| 548 | Строительство новой теплотрассы от БМК №10 до ТК-1 c диаметром с 2Дн426 мм длиной 69,05 м в 2-х тр. исп. | 4003214,1 |  |  |  |  | 6403309,7 |  |  |
| 549 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 91,68 м в 2-х тр. исп. | 336710,7 |  |  |  |  |  | 581433,4 |  |
| 550 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 91,68 м в 2-х тр. исп. | 3404518,8 |  |  |  |  |  | 5878938,2 |  |
| 551 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р7-1 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 60,55 м в 2-х тр. исп. | 136299,4 |  |  |  |  |  | 235362,4 |  |
| 552 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р7-1 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 60,55 м в 2-х тр. исп. | 1378138,2 |  |  |  |  |  | 2379775,1 |  |
| 553 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 101,82 м в 2-х тр. исп. | 373951,6 |  |  |  |  |  | 670937,8 |  |
| 554 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 101,82 м в 2-х тр. исп. | 3781065,7 |  |  |  |  |  | 6783926,1 |  |
| 555 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р7-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,62 м в 2-х тр. исп. | 122950,8 |  |  |  |  |  | 220596,3 |  |
| 556 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р7-2 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,62 м в 2-х тр. исп. | 1243169,4 |  |  |  |  |  | 2230474,1 |  |
| 557 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 106,79 м в 2-х тр. исп. | 266235,8 |  |  |  |  |  | 496314,6 |  |
| 558 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 106,79 м в 2-х тр. исп. | 2691939,7 |  |  |  |  |  | 5018292,1 |  |
| 559 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р7-3 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,83 м в 2-х тр. исп. | 116670,5 |  |  |  |  |  | 217496,1 |  |
| 560 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р7-3 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,83 м в 2-х тр. исп. | 1179668,1 |  |  |  |  |  | 2199127,6 |  |
| 561 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р7-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,14 м в 2-х тр. исп. | 121870,3 |  |  |  |  |  | 227189,7 |  |
| 562 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Р7-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,14 м в 2-х тр. исп. | 1232244,4 |  |  |  |  |  | 2297140,1 |  |
| 563 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р7-5 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,81 м в 2-х тр. исп. | 116625,4 |  |  |  |  |  | 209247,5 |  |
| 564 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Р7-5 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 51,81 м в 2-х тр. исп. | 1179212,9 |  |  |  |  |  | 2115724,4 |  |
| 565 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р7-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,56 м в 2-х тр. исп. | 122815,8 |  |  |  |  |  | 212078,8 |  |
| 566 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Р7-6 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,56 м в 2-х тр. исп. | 1241803,8 |  |  |  |  |  | 2144352,3 |  |
| 567 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 88,94 м в 2-х тр. исп. | 326647,5 |  |  |  |  | 522486,5 |  |  |
| 568 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-5 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 88,94 м в 2-х тр. исп. | 3302769,4 |  |  |  |  | 5282919,0 |  |  |
| 569 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р7-7 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 53,2 м в 2-х тр. исп. | 119754,4 |  |  |  |  | 191552,2 |  |  |
| 570 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Р7-7 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 53,2 м в 2-х тр. исп. | 1210849,7 |  |  |  |  | 1936805,2 |  |  |
| 571 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 97,22 м в 2-х тр. исп. | 357057,3 |  |  |  |  | 571128,1 |  |  |
| 572 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 97,22 м в 2-х тр. исп. | 3610245,6 |  |  |  |  | 5774740,1 |  |  |
| 573 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р7-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,1 м в 2-х тр. исп. | 121780,3 |  |  |  |  | 194792,7 |  |  |
| 574 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р7-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 54,1 м в 2-х тр. исп. | 1231334,0 |  |  |  |  | 1969570,7 |  |  |
| 575 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 95,95 м в 2-х тр. исп. | 239210,8 |  |  |  |  |  | 397557,8 |  |
| 576 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 95,95 м в 2-х тр. исп. | 2418687,2 |  |  |  |  |  | 4019750,9 |  |
| 577 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р7-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 74,39 м в 2-х тр. исп. | 167453,5 |  |  |  |  |  | 278300,3 |  |
| 578 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Р7-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 74,39 м в 2-х тр. исп. | 1693141,2 |  |  |  |  |  | 2813925,5 |  |
| 579 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р7-10 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 67,25 м в 2-х тр. исп. | 151381,2 |  |  |  |  |  | 251588,9 |  |
| 580 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Р7-10 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 67,25 м в 2-х тр. исп. | 1530632,4 |  |  |  |  |  | 2543843,1 |  |
| 581 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 93,08 м в 2-х тр. исп. | 209525,1 |  |  |  |  |  | 361808,9 |  |
| 582 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 93,08 м в 2-х тр. исп. | 2118531,8 |  |  |  |  |  | 3658290,1 |  |
| 583 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р7-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 49,12 м в 2-х тр. исп. | 110570,2 |  |  |  |  |  | 190933,1 |  |
| 584 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Р7-11 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 49,12 м в 2-х тр. исп. | 1117987,6 |  |  |  |  |  | 1930545,9 |  |
| 585 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №11 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 60,82 м в 2-х тр. исп. | 223372,0 |  |  |  | 343875,0 |  |  |  |
| 586 | Строительство новой теплотрассы от БМК №11 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 60,82 м в 2-х тр. исп. | 2258538,8 |  |  |  | 3476958,5 |  |  |  |
| 587 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Х1-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 94,9 м в 2-х тр. исп. | 202548,8 |  |  |  | 311818,3 |  |  |  |
| 588 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ПЗ-Х1-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 94,9 м в 2-х тр. исп. | 2047993,0 |  |  |  | 3152829,0 |  |  |  |
| 589 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 90,14 м в 2-х тр. исп. | 331054,7 |  |  |  | 509649,7 |  |  |  |
| 590 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 90,14 м в 2-х тр. исп. | 3347331,2 |  |  |  | 5153124,7 |  |  |  |
| 591 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Х1-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 66,06 м в 2-х тр. исп. | 140994,4 |  |  |  | 217057,1 |  |  |  |
| 592 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Х1-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 66,06 м в 2-х тр. исп. | 1425610,3 |  |  |  | 2194688,0 |  |  |  |
| 593 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 127,52 м в 2-х тр. исп. | 468339,2 |  |  |  | 720995,4 |  |  |  |
| 594 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 127,52 м в 2-х тр. исп. | 4735430,2 |  |  |  | 7290065,0 |  |  |  |
| 595 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х1-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 55,4 м в 2-х тр. исп. | 118242,4 |  |  |  | 182030,9 |  |  |  |
| 596 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х1-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 55,4 м в 2-х тр. исп. | 1195561,8 |  |  |  | 1840534,6 |  |  |  |
| 597 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 84,09 м в 2-х тр. исп. | 209642,9 |  |  |  |  | 335332,7 |  |  |
| 598 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 84,09 м в 2-х тр. исп. | 2119722,9 |  |  |  |  | 3390586,1 |  |  |
| 599 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х1-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 58,4 м в 2-х тр. исп. | 124645,4 |  |  |  |  | 199375,6 |  |  |
| 600 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х1-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 58,4 м в 2-х тр. исп. | 1260303,4 |  |  |  |  | 2015908,4 |  |  |
| 601 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 96,03 м в 2-х тр. исп. | 204960,6 |  |  |  |  |  | 340635,4 |  |
| 602 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 96,03 м в 2-х тр. исп. | 2072379,0 |  |  |  |  |  | 3444201,9 |  |
| 603 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Х1-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 59,72 м в 2-х тр. исп. | 127462,7 |  |  |  |  |  | 211837,4 |  |
| 604 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Х1-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 59,72 м в 2-х тр. исп. | 1288789,7 |  |  |  |  |  | 2141911,2 |  |
| 605 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 168,06 м в 2-х тр. исп. | 418986,7 |  |  |  |  |  | 696337,3 |  |
| 606 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 168,06 м в 2-х тр. исп. | 4236420,8 |  |  |  |  |  | 7040743,4 |  |
| 607 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Х1-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 46,39 м в 2-х тр. исп. | 99012,0 |  |  |  |  |  | 164553,5 |  |
| 608 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Х1-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 46,39 м в 2-х тр. исп. | 1001121,1 |  |  |  |  |  | 1663818,9 |  |
| 609 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 149,43 м в 2-х тр. исп. | 372540,6 |  |  |  |  |  | 643304,8 |  |
| 610 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 149,43 м в 2-х тр. исп. | 3766799,7 |  |  |  |  |  | 6504526,5 |  |
| 611 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Х1-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 54,46 м в 2-х тр. исп. | 116236,1 |  |  |  |  |  | 200717,0 |  |
| 612 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Х1-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 54,46 м в 2-х тр. исп. | 1175276,0 |  |  |  |  |  | 2029471,9 |  |
| 613 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 135,89 м в 2-х тр. исп. | 290035,3 |  |  |  |  |  | 500834,2 |  |
| 614 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 135,89 м в 2-х тр. исп. | 2932579,2 |  |  |  |  |  | 5063990,7 |  |
| 615 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Х1-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 55,62 м в 2-х тр. исп. | 118711,9 |  |  |  |  |  | 204992,3 |  |
| 616 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Х1-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 55,62 м в 2-х тр. исп. | 1200309,5 |  |  |  |  |  | 2072699,7 |  |
| 617 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №12 до ТК-1 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 20,99 м в 2-х тр. исп. | 52329,7 |  |  |  |  |  | 86969,6 |  |
| 618 | Строительство новой теплотрассы от БМК №12 до ТК-1 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 20,99 м в 2-х тр. исп. | 529111,5 |  |  |  |  |  | 879359,8 |  |
| 619 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 42,43 м в 2-х тр. исп. | 105781,3 |  |  |  |  |  | 182663,6 |  |
| 620 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 42,43 м в 2-х тр. исп. | 1069566,4 |  |  |  |  |  | 1846932,1 |  |
| 621 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Х4-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 35,72 м в 2-х тр. исп. | 76238,6 |  |  |  |  |  | 131649,1 |  |
| 622 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Х4-9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 35,72 м в 2-х тр. исп. | 770856,8 |  |  |  |  |  | 1331118,9 |  |
| 623 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 63,84 м в 2-х тр. исп. | 159158,1 |  |  |  |  |  | 274834,9 |  |
| 624 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 63,84 м в 2-х тр. исп. | 1609265,2 |  |  |  |  |  | 2778886,2 |  |
| 625 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х4-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 37,93 м в 2-х тр. исп. | 80955,5 |  |  |  |  |  | 139794,3 |  |
| 626 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х4-11 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 37,93 м в 2-х тр. исп. | 818549,8 |  |  |  |  |  | 1413475,4 |  |
| 627 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х4-10 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 30,82 м в 2-х тр. исп. | 65780,3 |  |  |  |  |  | 113589,8 |  |
| 628 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х4-10 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 30,82 м в 2-х тр. исп. | 665112,2 |  |  |  |  |  | 1148518,6 |  |
| 629 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 71,36 м в 2-х тр. исп. | 160632,9 |  |  |  |  |  | 266964,8 |  |
| 630 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-4 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 71,36 м в 2-х тр. исп. | 1624177,4 |  |  |  |  |  | 2699310,7 |  |
| 631 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х4-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 30,74 м в 2-х тр. исп. | 65609,6 |  |  |  |  |  | 109040,2 |  |
| 632 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х4-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 30,74 м в 2-х тр. исп. | 663385,7 |  |  |  |  |  | 1102517,6 |  |
| 633 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х4-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 43,64 м в 2-х тр. исп. | 93142,5 |  |  |  |  |  | 154798,8 |  |
| 634 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х4-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 43,64 м в 2-х тр. исп. | 941774,6 |  |  |  |  |  | 1565187,7 |  |
| 635 | Проектирование новой теплотрассы от БМК №12 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 60,09 м в 2-х тр. исп. | 149809,1 |  |  |  |  |  | 268784,9 |  |
| 636 | Строительство новой теплотрассы от БМК №12 до ТК-5 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 60,09 м в 2-х тр. исп. | 1514736,0 |  |  |  |  |  | 2717714,5 |  |
| 637 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Х4-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 42,14 м в 2-х тр. исп. | 89941,0 |  |  |  |  |  | 161370,7 |  |
| 638 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ПЗ-Х4-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 42,14 м в 2-х тр. исп. | 909403,8 |  |  |  |  |  | 1631637,4 |  |
| 639 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 56,12 м в 2-х тр. исп. | 139911,5 |  |  |  |  |  | 251027,0 |  |
| 640 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 56,12 м в 2-х тр. исп. | 1414661,1 |  |  |  |  |  | 2538161,7 |  |
| 641 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Х4-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 33,6 м в 2-х тр. исп. | 71713,8 |  |  |  |  |  | 128667,7 |  |
| 642 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Х4-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 33,6 м в 2-х тр. исп. | 725106,0 |  |  |  |  |  | 1300973,4 |  |
| 643 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Х4-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 28,43 м в 2-х тр. исп. | 60679,3 |  |  |  |  |  | 113117,8 |  |
| 644 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ПЗ-Х4-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 28,43 м в 2-х тр. исп. | 613534,7 |  |  |  |  |  | 1143746,4 |  |
| 645 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 71,67 м в 2-х тр. исп. | 178678,9 |  |  |  |  |  | 333091,7 |  |
| 646 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 71,67 м в 2-х тр. исп. | 1806642,2 |  |  |  |  |  | 3367927,7 |  |
| 647 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Х4-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 22,04 м в 2-х тр. исп. | 47040,8 |  |  |  |  |  | 87693,1 |  |
| 648 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Х4-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 22,04 м в 2-х тр. исп. | 475635,0 |  |  |  |  |  | 886675,0 |  |
| 649 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Х4-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 26,37 м в 2-х тр. исп. | 56282,5 |  |  |  |  |  | 104921,4 |  |
| 650 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ПЗ-Х4-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 26,37 м в 2-х тр. исп. | 569078,8 |  |  |  |  |  | 1060872,0 |  |
| 651 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 60,41 м в 2-х тр. исп. | 128935,4 |  |  |  |  |  | 240360,3 |  |
| 652 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 60,41 м в 2-х тр. исп. | 1303680,2 |  |  |  |  |  | 2430310,1 |  |
| 653 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Х4-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 22,07 м в 2-х тр. исп. | 47104,9 |  |  |  |  |  | 87812,5 |  |
| 654 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ПЗ-Х4-8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 22,07 м в 2-х тр. исп. | 476282,5 |  |  |  |  |  | 887881,9 |  |
| 655 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х4-12 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 35,75 м в 2-х тр. исп. | 76302,6 |  |  |  |  |  | 131759,7 |  |
| 656 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х4-12 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 35,75 м в 2-х тр. исп. | 771504,2 |  |  |  |  |  | 1332236,9 |  |
| 657 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-1 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 69,4 м в 2-х тр. исп. | 254883,5 |  |  |  | 392386,2 |  |  |  |
| 658 | Строительство новой теплотрассы от УТ-1 до ТК-1 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 69,4 м в 2-х тр. исп. | 2577155,4 |  |  |  | 3967460,1 |  |  |  |
| 659 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 48,69 м в 2-х тр. исп. | 178822,4 |  |  |  | 275292,3 |  |  |  |
| 660 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c диаметром с 2Дн325 мм длиной 48,69 м в 2-х тр. исп. | 1808093,6 |  |  |  | 2783510,5 |  |  |  |
| 661 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Х2-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 37,3 м в 2-х тр. исп. | 79610,8 |  |  |  | 122558,7 |  |  |  |
| 662 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ПЗ-Х2-4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 37,3 м в 2-х тр. исп. | 804954,0 |  |  |  | 1239204,7 |  |  |  |
| 663 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 75,89 м в 2-х тр. исп. | 189199,7 |  |  |  |  | 302632,9 |  |  |
| 664 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 75,89 м в 2-х тр. исп. | 1913019,0 |  |  |  |  | 3059954,6 |  |  |
| 665 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х2-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 36,77 м в 2-х тр. исп. | 78479,6 |  |  |  |  | 125531,5 |  |  |
| 666 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х2-5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 36,77 м в 2-х тр. исп. | 793516,3 |  |  |  |  | 1269262,9 |  |  |
| 667 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х2-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 32,44 м в 2-х тр. исп. | 69238,0 |  |  |  |  | 110749,0 |  |  |
| 668 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х2-6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 32,44 м в 2-х тр. исп. | 700072,6 |  |  |  |  | 1119795,7 |  |  |
| 669 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х2-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп. | 81104,9 |  |  |  |  | 129730,7 |  |  |
| 670 | Строительство новой теплотрассы от ТК-3 до ПЗ-Х2-7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп. | 820060,4 |  |  |  |  | 1311721,2 |  |  |
| 671 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 68,02 м в 2-х тр. исп. | 169579,2 |  |  |  |  | 271249,0 |  |  |
| 672 | Строительство новой теплотрассы от ТК-2 до ТК-4 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 68,02 м в 2-х тр. исп. | 1714633,7 |  |  |  |  | 2742628,9 |  |  |
| 673 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х2-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 36,01 м в 2-х тр. исп. | 76857,5 |  |  |  |  |  | 127733,8 |  |
| 674 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х2-1 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 36,01 м в 2-х тр. исп. | 777115,1 |  |  |  |  |  | 1291530,9 |  |
| 675 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х2-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 36,82 м в 2-х тр. исп. | 78586,4 |  |  |  |  |  | 130607,0 |  |
| 676 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х2-3 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 36,82 м в 2-х тр. исп. | 794595,4 |  |  |  |  |  | 1320582,3 |  |
| 677 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х2-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 49,72 м в 2-х тр. исп. | 106119,3 |  |  |  |  |  | 176365,6 |  |
| 678 | Строительство новой теплотрассы от ТК-4 до ПЗ-Х2-2 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 49,72 м в 2-х тр. исп. | 1072984,3 |  |  |  |  |  | 1783252,3 |  |
| 679 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-1 до ТК-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 115,87 м в 2-х тр. исп. | 188190,1 |  |  | 276913,8 |  |  |  |  |
| 680 | Строительство новой теплотрассы от УТ-1 до ТК-5 c диаметром с 2Дн108 мм длиной 115,87 м в 2-х тр. исп. | 1902811,4 |  |  | 2799906,4 |  |  |  |  |
| 681 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-5 до ДК «Хапо-Ое» c диаметром с 2Дн108 мм длиной 36,03 м в 2-х тр. исп. | 58518,1 |  |  |  | 90087,0 |  |  |  |
| 682 | Строительство новой теплотрассы от ТК-5 до ДК «Хапо-Ое» c диаметром с 2Дн108 мм длиной 36,03 м в 2-х тр. исп. | 591682,9 |  |  |  | 910879,6 |  |  |  |
| 683 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ул. И.Кронштадского, поз.9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 14,41 м в 2-х тр. исп. | 27273,2 |  |  | 40131,3 |  |  |  |  |
| 684 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ул. И.Кронштадского, поз.9 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 14,41 м в 2-х тр. исп. | 275762,2 |  |  | 405772,4 |  |  |  |  |
| 685 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн273 мм длиной 85,35 м в 2-х тр. исп. | 236754,0 |  | 330878,2 |  |  |  |  |  |
| 686 | Строительство новой теплотрассы от ТК-6 до ТК-7 c диаметром с 2Дн273 мм длиной 85,35 м в 2-х тр. исп. | 2393846,4 |  | 3345545,9 |  |  |  |  |  |
| 687 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ул. И.Кронштадского, поз.6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 14,53 м в 2-х тр. исп. | 27500,3 |  |  | 40465,5 |  |  |  |  |
| 688 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ул. И.Кронштадского, поз.6 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 14,53 м в 2-х тр. исп. | 278058,6 |  |  | 409151,5 |  |  |  |  |
| 689 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ул. И.Кронштадского, поз.5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 30,69 м в 2-х тр. исп. | 55203,1 |  | 77149,6 |  |  |  |  |  |
| 690 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ул. И.Кронштадского, поз.5 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 30,69 м в 2-х тр. исп. | 558164,4 |  | 780068,7 |  |  |  |  |  |
| 691 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 72,9 м в 2-х тр. исп. | 167046,1 |  | 233457,1 |  |  |  |  |  |
| 692 | Строительство новой теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 c диаметром с 2Дн219 мм длиной 72,9 м в 2-х тр. исп. | 1689021,4 |  | 2360510,2 |  |  |  |  |  |
| 693 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до Детского сада ул. И.Кронштадского c диамет-ром с 2Дн108 мм длиной 43,66 м в 2-х тр. исп. | 81507,4 |  |  |  |  | 130374,6 |  |  |
| 694 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до Детского сада ул. И.Кронштадского c диамет-ром с 2Дн108 мм длиной 43,66 м в 2-х тр. исп. | 824130,9 |  |  |  |  | 1318232,1 |  |  |
| 695 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ул. И.Кронштадского, поз.4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,39 м в 2-х тр. исп. | 144600,0 |  | 202087,3 |  |  |  |  |  |
| 696 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ул. И.Кронштадского, поз.4 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 80,39 м в 2-х тр. исп. | 1462066,9 |  | 2043327,5 |  |  |  |  |  |
| 697 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 72,55 м в 2-х тр. исп. | 152475,9 |  |  | 224361,8 |  |  |  |  |
| 698 | Строительство новой теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 c диаметром с 2Дн159 мм длиной 72,55 м в 2-х тр. исп. | 1541700,5 |  |  | 2268547,0 |  |  |  |  |
| 699 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ул. И.Кронштадского, поз.7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 28,56 м в 2-х тр. исп. | 54054,3 |  |  | 79538,6 |  |  |  |  |
| 700 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ул. И.Кронштадского, поз.7 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 28,56 м в 2-х тр. исп. | 546548,8 |  |  | 804223,4 |  |  |  |  |
| 701 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-9 до ул. И.Кронштадского, поз.8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 26,27 м в 2-х тр. исп. | 49720,1 |  |  | 73161,0 |  |  |  |  |
| 702 | Строительство новой теплотрассы от ТК-9 до ул. И.Кронштадского, поз.8 c диаметром с 2Дн133 мм длиной 26,27 м в 2-х тр. исп. | 502725,4 |  |  | 739739,1 |  |  |  |  |
| 703 | Проектирование новой теплотрассы от ТК-1 до УТ-3 c диаметром с 2Дн478 мм длиной 1151,35 м в 2-х тр. исп. | 5011909,3 |  |  | 7374812,3 |  |  |  |  |
| 704 | Строительство новой теплотрассы от ТК-1 до УТ-3 c диаметром с 2Дн478 мм длиной 1151,35 м в 2-х тр. исп. | 50675972,2 |  |  | 74567546,3 |  |  |  |  |
| 705 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-3 до Перспективная застройка с 2021 года c диаметром с 2Дн273 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп. | 305369,3 |  |  |  | 470107,6 |  |  |  |
| 706 | Строительство новой теплотрассы от УТ-3 до Перспективная застройка с 2021 года c диаметром с 2Дн273 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп. | 3087622,5 |  |  |  | 4753310,2 |  |  |  |
| 707 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-3 до ЖК "Чудная Долина" c диаметром с 2Дн219 мм длиной 215 м в 2-х тр. исп. | 542348,8 |  |  |  | 834931,1 |  |  |  |
| 708 | Строительство новой теплотрассы от УТ-3 до ЖК "Чудная Долина" c диаметром с 2Дн219 мм длиной 215 м в 2-х тр. исп. | 5483748,7 |  |  |  | 8442080,8 |  |  |  |
|  | Итого ориентировочные затраты инвестиций: | 755342147,1 | 0,0 | 90080017,6 | 196369666,5 | 181967796,9 | 208126974,5 | 537601612,1 | 0,0 |

Результат гидравлического расчета для определения диаметра ограничительно-дроссельных устройств.

| № п/п | Адрес узла ввода | Располагае-мый напоp на вводе потpе-бителя, м | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Температур-ный перепад сетевой воды на вводе потребителя, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на подающем тр-де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Диаметр шайбы на подающем тр-де перед СВ, мм | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Диаметр шайбы в циркуляцион-ной линии ГВС, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиля-цию | на горячее водоснаб-жение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Колтушское шоссе, 7/1 | 10,075 | 0,092 | 0 | 0 | 24,4 | 3,69 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Колтушское шоссе, 1 | 11,238 | 0,122 | 0 | 0 | 24,7 | 4,88 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Колтушское шоссе, 10 | 10,876 | 0,235 | 0 | 0 | 24,8 | 9,43 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Колтушское шоссе, 2 | 10,121 | 0,129 | 0 | 0 | 24,7 | 5,17 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Колтушское шоссе, 2А | 9,523 | 0,022 | 0 | 0 | 24 | 0,88 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Колтушское шоссе, 2Б | 11,228 | 0,051 | 0 | 0 | 24,7 | 2,04 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Колтушское шоссе, 3 | 4,86 | 0,126 | 0 | 0 | 24,7 | 5,03 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Колтушское шоссе, 4 | 9,614 | 0,034 | 0 | 0 | 24,5 | 1,36 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Колтушское шоссе, 5 | 8,948 | 0,127 | 0 | 0 | 24,6 | 5,09 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Колтушское шоссе, 6 | 4,847 | 0,154 | 0 | 0 | 24,7 | 6,15 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Колтушское шоссе, 7 | 9,12 | 0,204 | 0 | 0 | 24,8 | 8,16 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колтушское шоссе, 8 | 10,62 | 0,304 | 0 | 0 | 24,8 | 12,19 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | пер. Виркинский, 1 | 12,45 | 0,187 | 0 | 0 | 24,9 | 7,5 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | пер. Виркинский, 11 | 13,311 | 0,433 | 0 | 0 | 25 | 17,33 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | пер. Виркинский, 17 | 17,753 | 0,035 | 0 | 0 | 24,6 | 1,4 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | пер. Виркинский, 2 | 9,833 | 0,193 | 0 | 0 | 24,8 | 7,72 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | пер. Виркинский, 4 | 10,164 | 0,278 | 0 | 0 | 24,7 | 11,12 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | пер. Виркинский, 5 | 10,969 | 0,123 | 0 | 0 | 24,6 | 4,94 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | пер. Виркинский, 7а | 19,911 | 0,082 | 0 | 0 | 25 | 3,28 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | пер. Виркинский, 9 | 8,613 | 0,188 | 0 | 0 | 24,9 | 7,54 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | пер. Садовый, 16 | 2,205 | 0,329 | 0 | 0 | 24,3 | 13,28 | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | пер. Садовый, 22 | 4,238 | 0,02 | 0 | 0 | 22,4 | 0,88 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | пер. Садовый, 26 | 2,433 | 0,012 | 0 | 0 | 19,5 | 0,6 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | пер. Садовый, 28а | 1,331 | 0,012 | 0 | 0 | 25,1 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | пер. Садовый, 28б | 0,925 | 0,027 | 0 | 0 | 29,1 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | пер. Садовый, 6 | 1,667 | 0,147 | 0 | 0 | 23,4 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | пер. Школьный, 2А | 9,063 | 0,107 | 0 | 0 | 24,6 | 4,3 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | пер. Школьный, 2Б | 9,809 | 0,023 | 0 | 0 | 24,6 | 0,92 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Виркинская, 14 | 13,402 | 0,018 | 0 | 0 | 23,4 | 0,72 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. О. Мрачко, 5 | 1,473 | 0,022 | 0 | 0 | 24,4 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. О. Мрачко, 7 | 1,314 | 0,019 | 0 | 0 | 24 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ул. Разметелевская, 53 | 5,516 | 0,205 | 0 | 0 | 24,2 | 8,28 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ул. Разметелевская, 53/2 | 7,262 | 0,038 | 0 | 0 | 23,6 | 1,53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Разметелевская, 23/1 | 8,064 | 0,025 | 0 | 0 | 23,9 | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ул. Разметелевская, 47 | 1,213 | 0,296 | 0 | 0 | 27 | 10,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Разметелевская, 53/1 | 6,542 | 0,089 | 0 | 0 | 24,3 | 3,59 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Спортивный пер., 1 | 10,96 | 0,121 | 0 | 0 | 24,9 | 4,82 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Спортивный пер., 2 | 10,42 | 0,103 | 0 | 0 | 24,9 | 4,11 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Спортивный пер., 2А | 14,97 | 0,044 | 0 | 0 | 24,9 | 1,76 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Спортивный пер., 3 | 6,24 | 0,158 | 0 | 0 | 24,9 | 6,32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Спортивный пер., 3а | 12,03 | 0,054 | 0 | 0 | 24,6 | 2,16 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Спортивный пер., 4 | 11,2 | 0,09 | 0 | 0 | 24,8 | 3,58 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Спортивный пер., 5 | 10,76 | 0,283 | 0 | 0 | 24,9 | 11,33 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Спортивный пер., 6 | 10,4 | 0,146 | 0 | 0 | 24,8 | 5,84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Спортивный пер., 7 | 9,36 | 0,129 | 0 | 0 | 24,9 | 5,14 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Спортивный пер., 8 | 11,05 | 0,295 | 0 | 0 | 24,8 | 11,78 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Актинометрический пр., 1 | 3,195 | 0,022 | 0 | 0 | 65,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Воейковское ш., 6 | 3,393 | 0,082 | 0 | 0 | 84,6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Воейковское ш., 6б | 2,029 | 0,018 | 0 | 0 | 58,8 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Воейковское ш., 87 | 6,117 | 0,069 | 0 | 0 | 70,2 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Воейковское ш., 87а | 7,85 | 0,077 | 0 | 0 | 59,8 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Воейковское ш., 87б | 9,008 | 0,096 | 0 | 0 | 56,4 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Воейковское ш., 87г | 12,398 | 0,084 | 0 | 0 | 75,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Воейковское ш., 89 | 1,5 | 0,007 | 0 | 0 | 11 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Воейковское ш., 89а | 1,578 | 0,054 | 0 | 0 | 73,9 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | п. Воейково, 1 | 15,765 | 0,027 | 0 | 0 | 59,3 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | п. Воейково, 15 | 5,827 | 0,082 | 0 | 0 | 68,8 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | п. Воейково, 15/1 | 5,721 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | п. Воейково, 1к | 34,875 | 0,019 | 0 | 0 | 24,7 | 0,76 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | п. Воейково, 2 | 16,213 | 0,028 | 0 | 0 | 60,8 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | п. Воейково, 3 | 16,041 | 0,028 | 0 | 0 | 61 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | п. Воейково, 4 | 16,811 | 0,027 | 0 | 0 | 44,2 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | п. Воейково, 42 | 3,55 | 0,112 | 0 | 0 | 84 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ул. Воейково, 1 | 16,078 | 0,172 | 0 | 0 | 45,9 | 3,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ул. Воейково, 11 | 17,563 | 0,144 | 0 | 0 | 20,2 | 7,15 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ул. Воейково, 11 | 15,668 | 0 | 0 | 0,023 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4316 | 3 |
| 70 | ул. Воейково, 13 | 17,541 | 0,155 | 0 | 0 | 48,8 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ул. Воейково, 15 | 17,393 | 0,034 | 0 | 0 | 20,5 | 1,64 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ул. Воейково, 2 | 15,625 | 0,072 | 0 | 0 | 65,8 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ул. Воейково, 3 | 17,151 | 0,298 | 0 | 0 | 40,6 | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ул. Воейково, 3 | 15,394 | 0 | 0 | 0,045 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8697 | 3 |
| 75 | ул. Воейково, 39 | 17,589 | 0,043 | 0 | 0 | 20,6 | 2,08 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ул. Воейково, 4 | 15,787 | 0,021 | 0 | 0 | 55,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ул. Воейково, 41 | 17,37 | 0,038 | 0 | 0 | 20,4 | 1,86 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ул. Воейково, 43 | 17,145 | 0,025 | 0 | 0 | 20,2 | 1,22 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ул. Воейково, 5 | 18,565 | 0,298 | 0 | 0 | 35,9 | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ул. Воейково, 5 | 15,614 | 0 | 0 | 0,04 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7062 | 3 |
| 81 | ул. Воейково, 7 | 18,451 | 0,154 | 0 | 0 | 22,7 | 6,78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ул. Воейково, 9 | 17,61 | 0,145 | 0 | 0 | 20,3 | 7,2 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ул. Воейково, 9 | 15,663 | 0 | 0 | 0,024 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4465 | 3 |
| 84 | ул. Клубная, 85 | 5,019 | 0,006 | 0 | 0 | 48,7 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ул. Клубная, 85а | 4,969 | 0,007 | 0 | 0 | 44,5 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ул. Посадская, 1 | 16,732 | 0,087 | 0 | 0 | 55,1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ул. Посадская, 1а | 16,6 | 0,054 | 0 | 0 | 44,5 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ул. Северная, 10 | 11,884 | 0,013 | 0 | 0 | 68,8 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ул. Северная, 12 | 11,201 | 0,017 | 0 | 0 | 73,2 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ул. Северная, 15 | 14,728 | 0,072 | 0 | 0 | 44,1 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ул. Северная, 17 | 12,716 | 0,023 | 0 | 0 | 63 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ул. Северная, 18 | 12,457 | 0,018 | 0 | 0 | 57,1 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ул. Северная, 19 | 10,99 | 0,011 | 0 | 0 | 58,3 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ул. Северная, 19а | 11,201 | 0,023 | 0 | 0 | 64,2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ул. Северная, 23 | 2,462 | 0,03 | 0 | 0 | 65 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ул. Северная, 28 | 11,311 | 0,021 | 0 | 0 | 59,3 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ул. Северная, 28а | 13,659 | 0,024 | 0 | 0 | 46,8 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ул. Северная, 3 | 17,978 | 0,011 | 0 | 0 | 9,5 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ул. Северная, 30 | 12,266 | 0,021 | 0 | 0 | 57,6 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ул. Северная, 30а | 12,328 | 0,039 | 0 | 0 | 59,8 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ул. Северная, 32 | 11,542 | 0,004 | 0 | 0 | 52,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ул. Северная, 36 | 19,167 | 0,005 | 0 | 0 | 7,4 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ул. Северная, 38 | 19,16 | 0,041 | 0 | 0 | 8,5 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ул. Северная, 4 | 18,822 | 0,005 | 0 | 0 | 8,6 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ул. Северная, 5 | 17,997 | 0,008 | 0 | 0 | 9,3 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ул. Северная, 6 | 11,232 | 0,007 | 0 | 0 | 55,6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ул. Северная, 9 | 11,912 | 0,008 | 0 | 0 | 65,8 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ул. Северная, 9а | 11,342 | 0,017 | 0 | 0 | 71,2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Колтушское ш., 1 | 18,33 | 0,122 | 0 | 0 | 24,8 | 4,88 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Колтушское ш., 3 | 17,52 | 0,121 | 0 | 0 | 24,8 | 4,86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Колтушское ш., 32 | 17,54 | 0,044 | 0 | 0 | 22,2 | 1,76 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Колтушское ш., 32а | 17,76 | 0,018 | 0 | 0 | 22,5 | 0,7 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Колтушское ш., 4 | 18,6 | 0,027 | 0 | 0 | 24,5 | 1,08 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Колтушское ш., 5 | 18,53 | 0,121 | 0 | 0 | 24,9 | 4,82 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Колтушское ш., 7 | 18,87 | 0,088 | 0 | 0 | 24,9 | 3,52 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Колтушское ш., 9 | 18,96 | 0,099 | 0 | 0 | 24,9 | 3,96 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ул. Мелиораторов, 2 | 1,671 | 0,247 | 0 | 0 | 25 | 9,88 | 26,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ул. Мелиораторов, 2/1 | 19,97 | 0,025 | 0 | 0 | 24,9 | 1 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ул. Мелиораторов, 2а | 19,31 | 0,342 | 0 | 0 | 25 | 13,68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Котельная №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ул. Шоссейная, 1 | 5,17 | 0,097 | 0 | 0 | 24,7 | 3,88 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ул. Шоссейная, 1а | 5,47 | 0,006 | 0 | 0 | 23,9 | 0,26 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ул. Шоссейная, 1б | 5,48 | 0,006 | 0 | 0 | 24 | 0,26 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Котельная «Выборжец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ул. Верхняя, 10 | -20,21 | 0,355 | 0 | 0 | 94,9 | 14,212 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ул. Верхняя, 10 | 1,656 | 0 | 0 | 0,291 | 5,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,282 | 7,3 |
| 128 | ул. Верхняя, 10а | -49,88 | 0,276 | 0,121 | 0 | 94,7 | 11,044 | 16,6 | 4,824 | 11,1 | 0 | 0 |
| 129 | ул. Верхняя, 10а | 1,475 | 0 | 0 | 0,191 | 5,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3,48 | 5,9 |
| 130 | ул. Верхняя, 12 | -24,85 | 0,355 | 0 | 0 | 94,7 | 14,212 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ул. Верхняя, 12 | -0,953 | 0 | 0 | 0,291 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,282 | 7,9 |
| 132 | ул. Верхняя, 14 | -27,03 | 0,199 | 0 | 0 | 94,5 | 7,964 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ул. Верхняя, 14 | -1,012 | 0 | 0 | 0,176 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3,2 | 6,3 |
| 134 | ул. Верхняя, 16 | 15,52 | 0,912 | 0 | 0 | 25 | 36,472 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ул. Верхняя, 16 | 11,102 | 0 | 0 | 0,707 | 5,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 12,845 | 11,1 |
| 136 | ул. Верхняя, 18 | -22,16 | 0,26 | 0 | 0 | 94,4 | 27,8 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ул. Верхняя, 18 | -0,091 | 0 | 0 | 0,212 | 4,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3,855 | 6,8 |
| 138 | ул. Верхняя, 20 | -22,45 | 0,36 | 0 | 0 | 94,7 | 27,9 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ул. Верхняя, 20 | -0,197 | 0 | 0 | 0,297 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,4 | 7,9 |
| 140 | ул. Верхняя, 22а | -17,55 | 0,162 | 0 | 0 | 94,9 | 6,476 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ул. Верхняя, 22а | 0,95 | 0 | 0 | 0,16 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2,913 | 5,4 |
| 142 | ул. Верхняя, 22б | -31,01 | 0,516 | 0 | 0 | 94,7 | 20,62 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ул. Верхняя, 22б | -0,26 | 0 | 0 | 0,51 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 9,276 | 10,6 |
| 144 | ул. Верхняя, 22в | -30,93 | 0,319 | 0 | 0 | 94,6 | 12,756 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ул. Верхняя, 22в | -0,344 | 0 | 0 | 0,316 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,74 | 8,3 |
| 146 | ул. Верхняя, 24к1 | -0,61 | 0,435 | 0 | 0 | 94,9 | 17,384 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ул. Верхняя, 24к1 | 0,965 | 0 | 0 | 0,43 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7,82 | 8,9 |
| 148 | ул. Верхняя, 24к2 | -4,74 | 0,426 | 0 | 0,422 | 94,8 | 17,048 | 21,3 | 0 | 0 |  |  |
| 149 | ул. Верхняя, 24к2 | 0,015 | 0 | 0 | 0,422 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7,671 | 9,2 |
| 150 | ул. Верхняя, 26 | -12,79 | 0,341 | 0 | 0 | 94,8 | 13,656 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ул. Верхняя, 26 | 1,735 | 0 | 0 | 0,25 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,538 | 6,8 |
| 152 | ул. Верхняя, 32 | -28 | 0,445 | 0 | 0 | 94,8 | 17,784 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ул. Верхняя, 32 | -0,758 | 0 | 0 | 0,411 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7,467 | 9,0 |
| 154 | ул. Верхняя, 32а | -28,24 | 0,034 | 0 | 0 | 94,7 | 1,352 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ул. Верхняя, 34 | -27,69 | 0,218 | 0 | 0 | 94,7 | 8,72 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ул. Верхняя, 34 | -0,773 | 0 | 0 | 0,239 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,338 | 6,9 |
| 157 | Котельная ООО «С-Клад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | пер. Школьный, 1 | 8,11 | 0,742 | 0 | 0,138 | 25,6 | 29,68 | 34 | 0 | 0 | 1,004 | 11,7 |
| 159 | пер. Школьный, 1 | 8,1 | 0,189 | 0 | 0,049 | 24,2 | 7,56 | 18,8 | 0 | 0 | 0,891 | 3,1 |
| 160 | пер. Школьный, 1А | 17,83 | 0,102 | 0,178 | 1,287 | 28,4 | 4,08 | 10 | 7,12 | 13,3 | 9,36 | 34,7 |
| 161 | пер. Школьный, 3 | 18,17 | 0,826 | 0 | 0,166 | 25,6 | 33,04 | 28,4 | 0 | 0 | 1,207 | 12,4 |
| 162 | пер. Школьный, 5 к.1 | 17,47 | 0,606 | 0 | 0,319 | 26,3 | 24,24 | 24,6 | 0 | 0 | 2,32 | 18,1 |
| 163 | пер. Школьный, 5 к.2 | 16,88 | 0,6 | 0 | 0,29 | 26,3 | 24 | 24,7 | 0 | 0 | 2,109 | 16,6 |
| 164 | пер. Школьный, 5 к.3 | 15,32 | 0,379 | 0 | 0,378 | 27 | 15,16 | 20,2 | 0 | 0 | 2,749 | 19,5 |
| 165 | пер. Школьный, 8/1 | 7,6 | 1,699 | 0 | 0 | 24,9 | 67,96 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | пер. Школьный, 22 лит.А | 19,17 | 0,11 | 0 | 0 | 25 | 4,4 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Котельная ООО «Теплодом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | пер. Школьный, 10 | 7,18 | 0,233 | 0 | 0 | 24,8 | 9,31 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | пер. Школьный, 12 | 6,42 | 0,322 | 0 | 0 | 24,7 | 12,88 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | пер. Школьный, 12а | 4,03 | 0,003 | 0 | 0 | 21,9 | 0,12 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | пер. Школьный, 14 | 7,5 | 0,29 | 0 | 0 | 24,9 | 11,6 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | пер. Школьный, 14а | 4,25 | 0,136 | 0 | 0 | 24,7 | 5,45 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | пер. Школьный, 16 | 8,58 | 0,13 | 0 | 0 | 24,9 | 5,19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | пер. Школьный, 16а | 8,65 | 0,002 | 0 | 0 | 22,1 | 0,09 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | пер. Школьный, 18 | 7,3 | 0,13 | 0 | 0 | 24,7 | 5,19 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | пер. Школьный, 20 | 7,47 | 0,13 | 0 | 0 | 24,8 | 5,19 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | пер. Школьный, 22к1 | 4,14 | 0,21 | 0 | 0 | 24,7 | 8,4 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | пер. Школьный, 22к2 | 5,54 | 0,42 | 0 | 0 | 24,8 | 16,8 | 28,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | пер. Школьный, 22к3 | 4,25 | 0,21 | 0 | 0 | 24,7 | 8,4 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ул. Генерала Чоглокова, 1 | 17,89 | 0,293 | 0 | 0,286 | 26,9 | 11,72 | 17 | 0 | 0 | 2,08 | 16,0 |
| 181 | ул. Генерала Чоглокова, 2 | 9,17 | 0,298 | 0 | 0,347 | 27,1 | 11,92 | 20,8 | 0 | 0 | 2,50 | 20,6 |
| 182 | ул. Генерала Чоглокова, 3 | 12,46 | 0,242 | 0 | 0,235 | 27 | 9,67 | 17,1 | 0 | 0 | 1,708 | 16,4 |
| 183 | ул. Генерала Чоглокова, 4 | 9,26 | 0,094 | 0 | 0,13 | 27,3 | 3,77 | 11,6 | 0 | 0 | 0,942 | 12,5 |
| 184 | ул. Генерала Чоглокова, 5 | 9 | 0,5 | 0,16 | 0,39 | 26,4 | 20,01 | 27 | 6,4 | 15,6 | 2,838 | 24,1 |
| 185 | ул. Генерала Чоглокова, 6 | 9,17 | 0,301 | 0 | 0,343 | 27,1 | 12,03 | 20,8 | 0 | 0 | 2,497 | 20,5 |
| 186 | ул. Кронштадского, 5а | 6,98 | 0,1 | 0 | 0 | 24,5 | 4 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ул. И.Кронштадского, 3 | 14,3 | 0,327 | 0 | 0,257 | 26,6 | 13,19 | 18,7 | 0 | 0 | 1,87 | 15,7 |
| 188 | ул. И.Кронштадского, 2 | 13,81 | 0,327 | 0 | 0,257 | 26,5 | 13,24 | 18,9 | 0 | 0 | 1,87 | 15,9 |
| 189 | ул. И.Кронштадского, 1 | 12,73 | 0,327 | 0 | 0,257 | 26,4 | 13,3 | 19,4 | 0 | 0 | 1,87 | 16,2 |
| 190 | Морской пр., 2 | 17,66 | 0,866 | 0 | 0,591 | 26,5 | 34,73 | 28,8 | 0 | 0 | 4,298 | 21,3 |
| 191 | Морской пр., 1 | 16,3 | 0,866 | 0 | 0,591 | 26,5 | 35,03 | 29,5 | 0 | 0 | 4,298 | 23 |
| 192 | пер. Школьный, 12в | 8,33 | 0,079 | 0 | 0 | 24,6 | 3,16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Морской пр., 1 | 16,44 | 0,04 | 0,119 | 0,034 | 28,5 | 1,62 | 6,3 | 3,967 | 10,2 | 0,247 | 5,5 |
| 194 | ул. И.Кронштадского, 3 | 14,3 | 0,04 | 0,119 | 0,034 | 28,6 | 1,62 | 6,6 | 3,967 | 10,6 | 0,247 | 5,7 |
| 195 | ул. И.Кронштадского, 2 | 13,84 | 0,04 | 0,119 | 0,034 | 28,5 | 1,62 | 6,6 | 3,967 | 10,7 | 0,247 | 5,8 |
| 196 | ул. И.Кронштадского, 1 | 12,75 | 0,04 | 0,119 | 0,034 | 28,5 | 1,63 | 6,8 | 3,967 | 11 | 0,247 | 5,9 |
| 197 | пер. Школьный, 22а | 13,21 | 0,092 | 0 | 0,071 | 26,7 | 3,68 | 10,4 | 0 | 0 | 0,518 | 8,4 |

Примечание: результат гидравлического расчета для определения диаметра ограничительно-дроссельных устройств по котельной №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») не проводился ввиду не предоставления исходных данных.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

«Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила):

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в пределах своей эксплуатационной ответственности следующие предприятия:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

- Общество с ограниченной ответственностью «С-Клад»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплодом»;

- Закрытое акционерное общество Агрофирма «Выборжец»;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П.Павлова Российской академии наук.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В Табл. 10.1 представлено поэтапное потребление тепловой энергии.

Потребление тепловой нагрузки от источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Этапы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 д. Разметелево | 2017 | 24,000 | 21,360 | 4,862 |
|  |  | 2018 | 24,000 | 21,360 | 4,862 |
|  |  | 2019 | – | – | – |
|  |  | 2020 | – | – | – |
|  |  | 2021 | – | – | – |
|  |  | 2022 - 2026 | – | – | – |
|  |  | 2027 - 2032 | – | – | – |
| 2 | Котельная №5 | 2017 | 4,500 | 4,275 | 1,479 |
|  |  | 2018 | 4,500 | 4,275 | 1,479 |
|  |  | 2019 | 10,000 | 9,500 | 1,479 |
|  |  | 2020 | 10,000 | 9,500 | 1,896 |
|  |  | 2021 | 10,000 | 9,500 | 4,865 |
|  |  | 2022 - 2026 | 10,000 | 9,500 | 7,096 |
|  |  | 2027 - 2032 | 10,000 | 9,500 | 7,096 |
| 3 | Котельная №7 | 2017 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
|  |  | 2018 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
|  |  | 2019 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
|  |  | 2020 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
|  |  | 2021 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
|  |  | 2022 - 2026 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
|  |  | 2027 - 2032 | 8,000 | 7,600 | 3,493 |
| 4 | Котельная №8 | 2017 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
|  |  | 2018 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
|  |  | 2019 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
|  |  | 2020 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
|  |  | 2021 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
|  |  | 2022 - 2026 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
|  |  | 2027 - 2032 | 4,040 | 4,040 | 1,324 |
| 5 | Котельная №53 | 2017 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
|  |  | 2018 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
|  |  | 2019 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
|  |  | 2020 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
|  |  | 2021 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
|  |  | 2022 - 2026 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
|  |  | 2027 - 2032 | 1,4 | 1,330 | 0,119 |
| 6 | Котельная «Выборжец» | 2017 | 148 | 148,000 | 25,048 |
|  |  | 2018 | 148 | 148,000 | 25,048 |
|  |  | 2019 | 148 | 148,000 | 25,048 |
|  |  | 2020 | – | – | – |
|  |  | 2021 | – | – | – |
|  |  | 2022 - 2026 | – | – | – |
|  |  | 2027 - 2032 | – | – | – |
| 7 | Котельная ООО «С-Клад» | 2017 | 11,600 | 11,020 | 8,432 |
|  |  | 2018 | 11,600 | 11,020 | 8,432 |
|  |  | 2019 | 14,780 | 13,780 | 11,995 |
|  |  | 2020 | 21,140 | 20,080 | 18,762 |
|  |  | 2021 | 21,140 | 20,080 | 18,762 |
|  |  | 2022 - 2026 | 21,140 | 20,080 | 18,762 |
|  |  | 2027 - 2032 | 21,140 | 20,080 | 18,762 |
| 8 | Котельная ООО «Теплодом» | 2017 | 13,140 | 12,089 | 11,368 |
|  |  | 2018 | 15,900 | 15,110 | 12,944 |
|  |  | 2019 | 15,900 | 15,110 | 13,719 |
|  |  | 2020 | 18,640 | 17,710 | 16,144 |
|  |  | 2021 | 18,640 | 17,710 | 16,144 |
|  |  | 2022 - 2026 | 18,640 | 17,710 | 16,144 |
|  |  | 2027 - 2032 | 18,640 | 17,710 | 16,144 |
| 9 | Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») | 2017 | 18,000 | 16,020 | д/н |
|  |  | 2018 | 18,000 | 16,020 | д/н |
|  |  | 2019 | 18,000 | 16,020 | д/н |
|  |  | 2020 | 18,000 | 16,020 | д/н |
|  |  | 2021 | 18,000 | 16,020 | д/н |
|  |  | 2022 - 2026 | 18,000 | 16,020 | д/н |
|  |  | 2027 - 2032 | 18,000 | 16,020 | д/н |

Примечание: д/н – данных нет, информация не предоставлена.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Информация по бесхозяйным тепловым сетям в системах теплоснабжения источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение не предоставлена.

Заключение.

В разработанной схеме теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение полностью отображены все Разделы, относящиеся к утвержденной схеме теплоснабжения и Главы, относящиеся к обоснованным материалам в соответствии с постановление Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.

Схема разработана на основании следующих документов:

Муниципальный контракт № 43/16 от 01 августа 2016 г.;

Генеральный план муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных источников тепловой энергии.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В населенных пунктах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных  источников тепловой энергии.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключенными нагрузками потребителей проведены расчеты теплогидравлических режимов работы систем теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2015 - 2016 годов.

Рассчитанные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в Табл. 3.3 утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Прирост тепловых нагрузок централизованного теплоснабжения до 2032 года представлены в Табл. 3.4.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в Табл. 7.1 утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ожидаемый общий расход топлива (природный газ, мазут, дизельное топливо) используемого для производства тепла при централизованном теплоснабжении на 2032 год составит порядка 36350,143 ( т.у.т.).

В Табл. 8.1, 8.2 и 8.3 схемы отмечены предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Основным фактором по улучшению экономического состояния для Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис», Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Выборжец», Общества с ограниченной ответственностью «Теплодом», Общества с ограниченной ответственностью «С-Клад», Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П.Павлова Российской академии наук является снижение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов, в результате замены теплотрасс, имеющих физический износ устаревшей изоляции, с использованием современной пенополиуретановой изоляции.

Разрегулировку систем теплоснабжения предлагается устранить с помощью установки ограничительно-дроссельных устройств (шайб) на тепловых вводах (узлах) потребителей согласно гидравлических расчетов представленных в Табл. 8.4.

В перспективе запланирован ввод в эксплуатацию тринадцати источников тепловой энергии с суммарной установленной мощностью 184 Гкал/ч соответственно.

Таким образом, к намеченному сроку (2032 год) на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение, будут действовать реконструируемые источники тепловой энергии – Котельная №8, Котельная №5, Котельная №7, Котельная №53, Котельная ООО «С-Клад», Котельная ООО «Теплодом», Котельная №1 с. Павлово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН») и тринадцать перспективных источников тепловой энергии.