ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп | Содержание раздела | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения. | 5 |
| 2 | Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта. | 7 |
| 3 | Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками. | 10 |
| 4 | Обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники. | 14 |
| 5 | Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. | 26 |
| 6 | Обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара. | 27 |
| 7 | Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. | 29 |
| 8 | Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. | 33 |
| 9 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. | 33 |
| 10 | Обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты). | 35 |
| 12 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта. | 34 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны для проекта планировки территории, площадью 56,3 Га западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, разработан с целью формирования градостроительной идеологии развития жилого микрорайона (квартала) на указанной территории.

Территория проектирования расположена в западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области. С западной стороны участок проектирования граничит с отводом автомобильной дороги регионального значения «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда», а  с северной – с отводом автомобильнуой дороги «Колтуши-Воейково».

Площадь территории в границах проектирования – 56,3 га.

Целью разработки проекта планировки территории является:

формирование градостроительной идеологии территории проектирования, как микрорайона европейского типа, сочетающего в себе природно-ландшафтный колорит загородной жизни с городским уровнем средового комфорта и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (цель с позиции качества);

разработка планировочного решения, обеспечивающего максимально-допустимый в рамках существующей нормативной базы объем жилой площади, гарантирующей коммерческую целесообразность проекта.

Задачей разработки проекта планировки территории является разработка градостроительной документации для освоения незастроенной территории под капитальное строительство с выделением элементов планировочной структуры территории, в том числе внутриквартальной планировочной структуры, и определением:

направления развития рассматриваемой территории;

функционально-планировочной организации территории

основных параметров элементов планировочной структуры;

границ зон размещения объектов капитального строительства;

основных мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктурой.

В соответствии с ранее перечисленными целями и задачами проекта, с учетом результатов комплексной оценки территории в рамках разрабатываемого проекта предусмотрено следующее планировочное решение - основной планировочный каркас формируется исходя из использования территории попадающей в зону минимальных расстояний от оси газопровода как благоустроенную рекреационную зону с организацией на ней гольф-поля. Вдоль этой территории располагаются объекты для отдыха и досуга населения, а вся территория проектирования делится на две части – западную и восточную. В каждой из этих частей организуется сеть улиц в жилой застройке с транспортными кольцами-развязками разделяющая территорию на шесть кварталов в красных линиях, два из которых, квартал 1 и квартал 4, располагающиеся в непосредственной близости к съездам с автодорог  «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и «Колтуши-Воейково» предлагается сделать по функциональному назначению территории для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства, а остальные четыре, более удаленные от внешних автодорог -  с преобладающей жилой застройкой до пяти этажей. Структура каждого из жилых кварталов формируется исходя из особенностей ландшафта и типологии жилых домов, с учетом расположения в рамках кварталов объектов социального и бытового обслуживания населения. Так в границах квартала 1 предлагается разместить два дошкольных образовательных учреждение на 80 и 200 человек каждое; в границах квартала 3 - многофункциональный спортивно-оздоровительный и развлекательный центр с СПА-отелем и крытыми теннисными кортами и гольф-клуб; в границах квартала № 5 – так же гольф-клуб и спортивно-оздоровительный центр; в границах квартала № 6 – общеобразовательную школу на 440 человек и дошкольное образовательное учреждение на 150 человек. Так же в каждом из жилых кварталов предлагается разместить во встроенно-пристроенных помещениях первых-вторых этажей нормируемые объекты торговли и бытового обслуживания. Наряду с этим на участках квартала № 2 предполагается строительство многофункциональных общественно-деловых зданий и объектов торговли и обслуживания населения, ориентированных как на жителей квартала, так и на внешних посетителей.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008, Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008, Сводами правил, а также действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности.

- Общие положения

1.1. Состав раздела проекта соответствует требованиям п. 26  Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008.

1.2. В данном Разделе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения его безопасности и эксплуатационной надежности.

1.3. Нормативные ссылки

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ.

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией при  пожаре».

- СП 4.13130.2013 «Ограничение нераспространения пожара на объектах защиты».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

- СП 11.13130.2009. Места дислокации пожарных подразделений».

- СП 12.31330.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ППР 	«Правила противопожарного режима в РФ»

1.4 Термины и определения

В настоящих «Мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности» термины и определения приняты в соответствии с СТ СЭВ 383, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ГОСТ 12.1.033.

1.5 Сертификация

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, к которым настоящим Разделом предъявляются противопожарные требования, и которые в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года внесены в  список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на
 таможенной территории российской федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", должны иметь соответствующие декларации или сертификаты подтверждающие их соответствие требованиям пожарной безопасности установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ и которые в соответствии с Приложением к Приказу МЧС России № 320 от 08.07.2002 г. подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности, с действующими сроками и заверенные в установленном порядке.

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства.

2.1.Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты основана на  положениях  Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ).

2.2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

2.3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом №123-ФЗ.

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

2.3.1 Система предотвращения пожаров

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

На объекте защиты исключение условий возникновения пожаров может быть достигнуто  следующими способами:

применение негорючих веществ и материалов;

ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях;

применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

устройство молние-защиты зданий, сооружений, строений и оборудования;

применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

2.3.2 Система противопожарной защиты

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

На объекте защиты, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются  следующими способами:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

применение первичных средств пожаротушения.

2.3.3 Комплекс организационно-технических мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности.

На объекте защиты разработан комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих:

возможность своевременного обнаружения и тушения пожара;

возможность безопасной эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию (далее наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

нераспространение пожара на рядом стоящие здания, в том числе при обрушении горящего здания;

ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

- Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Проект планировки и проект межевания территории площадью 56,3 Га западной части деревни Хязельки, Муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработан в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, СП 4.13130.2013.

3.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

3.2. Противопожарные расстояния между зданием  объекта защиты и рядом расположенными существующими зданиями, приняты  в соответствии с требованиями ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ и табл. 1, табл. 35 СП 4.13130.2013  «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица 1

┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┐

│     Степень      │     Класс     │  Минимальные расстояния при степени  │

│  огнестойкости   │конструктивной │огнестойкости и классе конструктивной │

│      здания      │   пожарной    │      пожарной опасности жилых и      │

│                  │   опасности   │        общественных зданий, м        │

│                  │               ├───────────┬────────┬────────┬────────┤

│                  │               │I, II, III │II, III │   IV   │ IV, V  │

│                  │               │    С0     │   С1   │ С0, С1 │ С2, С3 │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│     Жилые и      │               │           │        │        │        │

│   общественные   │               │           │        │        │        │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│    I, II, III    │      С0       │     6     │   8    │   8    │   10   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│     II, III      │      С1       │     8     │   10   │   10   │   12   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│        IV        │    С0, С1     │     8     │   10   │   10   │   12   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│      IV, V       │    С2, С3     │    10     │   12   │   12   │   15   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│ Производственные │               │           │        │        │        │

│   и складские    │               │           │        │        │        │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│    I, II, III    │      С0       │    10     │   12   │   12   │   12   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│     II, III      │      С1       │    12     │   12   │   12   │   12   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│        IV        │    С0, С1     │    12     │   12   │   12   │   15   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤

│      IV, V       │    С2, С3     │    15     │   15   │   15   │   18   │

└──────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований подраздела 5.3. СП 4.13130.2013.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

- Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

4.1.Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям к проектируемым зданиям должны соответствовать разделу 8 СП 4.13130.2013.

4.1.1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

4.1.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4.1.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в 3.3.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4.1.4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4.1.5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4.1.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

4.1.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

4.1.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

4.1.9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

4.1.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

4.1.11. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

4.1.12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

4.1.13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

4.1.14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

4.1.15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

4.1.16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

4.1.17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

4.2. Наружное противопожарное водоснабжение здания объекта защиты осуществляется от городской водопроводной сети. Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ и  табл.2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее СП 8.13130.2009).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водо-источников (резервуары, водоемы):

населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3;

зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;

сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3;

зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.

(примечания в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640)

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара.

Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети указан в таблицах  таблицами 2, 3 и 4 настоящего раздела.

Таблица 2

Расход воды из водопроводной сети на наружное

пожаротушение в поселениях

| Число жителей в поселении, тысяч человек | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, литров в секунду |
| --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10,но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25,но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50,но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100,но не более 200 | 3 | не нормируется | 40 |
| Более 200,но не более 300 | 3 | не нормируется | 55 |
| Более 300,но не более 400 | 3 | не нормируется | 70 |
| Более 400,но не более 500 | 3 | не нормируется | 80 |
| Более 500,но не более 600 | 3 | не нормируется | 85 |
| Более 600,но не более 700 | 3 | не нормируется | 90 |
| Более 700,но не более 800 | 3 | не нормируется | 95 |
| Более 800,но не более 1000 | 3 | не нормируется | 100 |
| Более 1000 | 5 | не нормируется | 110 |

Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не менее расхода воды на пожаротушение зданий, указанных в таблице 3.

При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.

Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей более 1 млн. чел. подлежит обоснованию в специальных технических условиях.

Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу.

Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расходов воды для поселений (соответственно количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение согласно п. п. 6.3 и 6.4. СП 8.13130.2009.

В расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены пожары в зданиях производственного и складского назначения, расположенных в пределах поселения. При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение в указанных зданиях, но не менее установленных в таблице 1.

В поселениях с числом жителей более 100000 человек и с застройкой зданиями высотой не более 2 этажей - расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар принимается как для поселения с застройкой зданиями высотой 3 этажа и выше.

Таблица 3

Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов

функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│   Наименование зданий   │     Расход воды на наружное пожаротушение     │

│                         │ зданий независимо от их степени огнестойкости │

│                         │ на один пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3│

│                         ├────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│                         │не более│ более 1,│более 5,│более 25,│более 50,│

│                         │   1    │  но не  │ но не  │  но не  │  но не  │

│                         │        │ более 5 │более 25│более 50 │более 150│

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Здания функциональной    │        │         │        │         │         │

│пожарной опасности Ф1.3, │        │         │        │         │         │

│Ф1.4 одно- и             │        │         │        │         │         │

│многосекционные при      │        │         │        │         │         │

│количестве этажей:       │        │         │        │         │         │

│ не более 2              │10 <*>  │   10    │   -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ более 2, но не более 12 │  10    │   15    │   15   │   20    │    -    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ более 12, но не более 16│   -    │    -    │   20   │   25    │    -    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ более 16, но не более 25│   -    │    -    │   -    │   25    │   30    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Здания функциональной    │        │         │        │         │         │

│пожарной опасности       │        │         │        │         │         │

│Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4   │        │         │        │         │         │

│при количестве этажей:   │        │         │        │         │         │

│ не более 2              │10 <*>  │   10    │   15   │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ более 2, но не более 6  │  10    │   15    │   20   │   25    │   30    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ более 6, но не более 12 │   -    │    -    │   25   │   30    │   35    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ более 12, но не более 16│   -    │    -    │   -    │   30    │   35    │

└─────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

Расход воды на наружное пожаротушение

зданий класса функциональной пожарной опасности ф5

Таблица 4

| Степень огнестой- кости зданий | Класс конструк- тивной пожарной опасности зданий | Категория зданий по взрыво- пожарной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями, а также зданий без фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более 3 | более 3, но не более 5 | более 5, но не более 20 | более 20, но не более 50 | более 50, но не более 200 | более 200, но не более 400 | более 400, но не более 600 |
| I и II | С0, С1 <*> | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | С0, С1 <*> | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | С0, С1 <*> | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | С0, С1 <*> | А, Б, В | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С0, С1 <*> | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV | С0, С1 <*> | А, Б, В | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | - | - |
| IV | С2, С3 <*> | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С2, С3 <*> | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | - | - |
| V | Не норм. | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 55 | - | - |
| V | Не норм. | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 70 | - | - |

Таблица 5

| Степень огнестой- кости зданий | Класс конструк- тивной пожарной опасности зданий | Категория зданий по взрыво- пожарной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение зданий без фонарей шириной 60 м и более на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более 50 | более 50, но не более 100 | более 100, но не более 200 | более 200, но не более 300 | более 300, но не более 400 | более 400, но не более 500 | более 500, но не более 600 | более 600, но не более 700 | более 700, но не более 800 |
| I и II | С0 | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | С0 | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

При двух расчетных пожарах расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий следует определять по таблице, как для зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания по таблице 4.

3. Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс. м3 с категориями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать 5 л/с.

4. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных, ретрансляционных и районных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселении людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если по таблицам 4 и 5 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в таблицах 4 и 5, подлежит обоснованию в специальных технических условиях.

Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в таблицах 4 или 5.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и помещений холодильников для хранения пищевых продуктов надлежит принимать как для зданий с категорией помещений В по пожарной и взрывопожарной опасности.

## Таблица 6

Расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных

автостоянок закрытого и открытого типов

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расход воды на наружное пожаротушение зданий автостоянок на один пожар, л/с, при объемах зданий (пожарного отсека), тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | свыше 5 до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 |
| I, II, III | С0, С1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| IV | С0, С1 | 10 | 15 | 20 | - |
|  | С2, С3 | 20 | 25 | - | - |
| V | Не нормируется | 20 | - | - | - |

Расчетный расход воды на пожаротушение других видов автостоянок следует принимать:

многоярусных надземных и подземных автостоянок - 40 л /с;

подземных автостоянок до двух этажей включительно - 20 л/с;

автостоянок боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса при количестве боксов от 50 до 200 - 5 л/с, более 200 - 10 л/с;

открытых площадок для хранения автомобилей при количестве автомобилей до 200 включительно - 5 л/с, более 200 - 10 л/с.

При объединенном противопожарном водопроводе поселения и промышленных предприятий, расположенных вне поселения, расчетное количество одновременных пожаров следует принимать:

при площади территории промышленного предприятия до 150 га при числе жителей в поселении до 10 тыс. чел. - один пожар (на территории предприятия или в поселении по наибольшему расходу воды); то же, при числе жителей в поселении свыше 10 до 25 тыс. чел. - два пожара (один на территории предприятия и один в поселении);

при площади территории промышленного предприятия свыше 150 га и при числе жителей в поселении до 25 тыс. чел. - два пожара (два на территории предприятия или два в поселении по наибольшему расходу);

при числе жителей в поселении более 25 тыс. чел. - по п. 5.11 и таблице 1. При этом расход воды следует определять как сумму необходимого большего расхода (на территории предприятия или в поселении) и 50% потребного меньшего расхода (на предприятии или в поселении).

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч:

для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности - 2 ч;

для закрытых складов лесоматериалов - не менее 3 ч;

для открытых складов лесоматериалов - не менее 5 ч.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:

24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности;

36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности;

72 ч - в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях.

Для промышленных предприятий с расходами воды на наружное пожаротушение 20 л/с и менее допускается увеличивать время восстановления пожарного объема воды:

до 48 ч - для помещений категорий Г и Д;

до 36 ч - для помещений категории В.

На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70%, III категории до 50% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

- Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека, высоты здания и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов в соответствии со ст.87  Федерального закона №123-ФЗ, СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты » (далее - СП 2.13130.2012).

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огне-стойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к Федеральному закону №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

| Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- |
| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утепли-телем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других свето-прозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.

На незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R15 класса пожарной опасности К0.

Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к Федеральному закону №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стержне-вые элементы (колонны, ригели, фермы) | Наружные стены с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках |
| C0 | K0 | K0 | K0 | K0 | K0 |
| C1 | K1 | K2 | K1 | K0 | K0 |
| C2 | K3 | K3 | K2 | K1 | K1 |
| C3 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | K1 | K3 |

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений, строений (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.

Для зданий, сооружений и строений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.

- Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

6.1. Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара приняты в соответствии с положениями ст.53, 89  Федерального закона №123-ФЗ,  СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).

6.2. Безопасность людей при пожаре достигается путем обеспечения своевременной эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

6.3. Для обеспечения безопасной эвакуации людей на объектах защиты:

1) устанавливаются необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям.

6.4. Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 1,9 м., ширина не менее 0,9 м.

6.5. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль не менее ширины марша лестницы.

6.6. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов предусматривается такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

6.7. Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации  предусматривается по направлению выхода из здания, за исключением:

- помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.;

- кладовых;

- санитарных узлов;

- дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.

6.8. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

6.9. Для дверей лестничных клеток  предусматривается устройство   приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.

6.10. Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) предусматривается устройство горизонтальных входных площадок с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

6.11. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусматриваетося не менее 2 м, ширина не менее 1,2 м.

6.12. В коридорах на путях эвакуации не предусматривается  размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м., газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, а также встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций.

6.13. Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины марша. Ширина эвакуационных выходов наружу или в вестибюль выполнена не менее ширины лестничного марша.

6.14. Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.

6.15.  При входах в здание объекта защиты, предусматривается устройство ограждения наружных лестниц и пандусов (или их частей), высотой от уровня тротуара более 0,45 м.

6.16. В лестничных клетках не допускается размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

6.17. В объеме лестничных клеток не предусматривается размещение помещений любого назначения.

6.18. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

6.19. В объеме лестничных клеток не предусматривается размещение помещений любого назначения.

- Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрен в соответствии с требованиями ст.90 Федерального закона №123-ФЗ и раздела 7 СП 4.13130.2013.

7.1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухо-трубов и пожарных емкостей (резервуаров).

7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

7.3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения:

- на каждые полные и неполные 100 метров длины здания и сооружения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания и сооружения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;

- по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и сооружений класса Ф5.

7.4. Допускается не предусматривать:

- пожарные лестницы на главном фасаде здания и сооружения, если ширина здания и сооружения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод;

- выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров.

7.5. На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 x 0,8 метра.

7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.

Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.

7.7. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.

7.8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания и сооружения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра.

7.9. В зданиях и сооружениях с мансардами предусматриваются люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков.

7.10. В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 метра предусматриваются пожарные лестницы.

7.11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров.

7.12. Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты кровли более 20 метров - пожарные лестницы типа П2.

7.13. Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением.

7.14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа.

7.15. В каждом пожарном отсеке зданий и сооружений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий и сооружений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий и сооружений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.

7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

7.17.  На территории муниципального образования Колтушское сельское поселение, где расположена территория проектирования, расположено ближайшее пожарное депо на 2 пожарные машины в дер. Павлово. Также пожарное депо на 4 автомобиля расположено в гор. Всеволожск на удалении от территории проектирования 6,5 км.

В соответствии со ст.76  Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в  сельских поселениях – 20 минут.

Минимальное значение средней скорости движения пожарных автомобилей согласно таблицы 1.2. «Справочника РТП» (принимается 45 км/ч на широких улицах с твердым покрытием и 25 км/ч на сложных участках). Для проведения расчетов принимаем наихудший вариант движения пожарного автомобиля. 	Тогда максимальное время прибытия подразделения пожарной охраны к наиболее удаленному объекту на проектируемой территории состав

Tхязельки= l / v × 60 = 6,5 / 25 × 60= 15.6min

Полученные значения времени прибытия подразделения пожарной охраны менее установленного в статье 76  Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для сельских поселений.

- Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

8.1. В соответствии с положениями ст.27 Федерального закона №123-ФЗ,  по взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания — на категории А, Б, В, Г и Д.

8.2 Методика определения категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности установлена СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее - СП 12.13130.2009)

8.3. Категории определяются для зданий и помещений складского и производственного назначения, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик,  проводимых в них технологических процессов.

8.4. Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.

9.1. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией установлен СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП5.13130.2009)

- Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

Внутренний противопожарный водопровод

Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2. СП 10.13130.2009

### Таблица 1

ЧИСЛО ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ

НА ВНУТРЕННЕЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

| Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения | Число пожарных стволов | Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилые здания: |  |  |
| при числе этажей от 12 до 16 | 1 | 2,5 |
| то же, при общей длине коридора св. 10 м | 2 | 2,5 |
| при числе этажей св. 16 до 25 | 2 | 2,5 |
| то же, при общей длине коридора св. 10 м | 3 | 2,5 |
| 2. Здания управлений: |  |  |
| высотой от 6 до 10 этажей и объемом до 25000 куб. м | 1 | 2,5 |
| то же, объемом св. 25000 куб. м | 2 | 2,5 |
| при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 куб. м | 2 | 2,5 |
| то же, объемом св. 25000 куб. м | 3 | 2,5 |
| 3. Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой | Согласно [1] |
| 4. Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2: |  |  |
| при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25000 куб. м | 1 | 2,5 |
| то же, объемом св. 25000 куб. м | 2 | 2,5 |
| при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 куб. м | 2 | 2,5 |
| то же, объемом св. 25000 куб. м | 3 | 2,5 |
| 5. Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, куб. м: |  |  |
| от 5000 до 25000 куб. м | 1 | 2,5 |
| св. 25000 куб. м | 2 | 2,5 |

Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.

За объем здания принимается строительный объем.

### Таблица 2

ЧИСЛО ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ

НА ВНУТРЕННЕЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЯХ

| Степень огнестойкости зданий | Категория зданий по пожарной опасности | Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м и объемом, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0,5 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 800 |
| I и II | А, Б, В | 2 х 2,5 | 2 х 5 | 2 х 5 | 3 х 5 | 4 х 5 |
| III | В | 2 х 2,5 | 2 х 5 | 2 х 5 | - | - |
| III | Г, Д | - | 2 х 2,5 | 2 х 2,5 | - | - |
| IV и V | В | 2 х 2,5 | 2 х 5 | - | - | - |
| IV и V | Г, Д | - | 2 х 2,5 |  |  |  |

Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.

Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды.

Знак "*" обозначает, что пожарные стволы не требуются.

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В    качестве   организационных    противопожарных   мероприятий   для   проектируемого здания рекомендуется:

- издать приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» и ознакомить с ним под роспись весь руководящий состав и персонал;

- назначить ответственных за пожарную безопасность помещений;

- определить организацию, порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) и пожарно-технических минимумов, а также порядок составления протоколов и ведения журналов по этим вопросам;

- определить организацию и порядок безопасного проведения электро-газосварочных, огневых и других видов пожароопасных  работ.

- определить организацию, порядок и сроки проведения осмотра помещений в конце рабочего дня (смены) по вопросам пожарной безопасности, а также порядок ведения и хранения журнала осмотра;

- разработать и утвердить положение «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»,

- составить и утвердить список профессий, которые должны проходить Пожарно-технический минимум;

- разработать и утвердить руководством положение об учете, содержании и испытаниях: установок и систем автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, внутренних пожарных кранов, первичных средств пожаротушения;

- определить места для курения;

- разработать планы эвакуации на случай пожара и вывесить их на видных местах;

- обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППР;

- обеспечить строгое выполнение требований противопожарного режима во всех пожароопасных помещениях и помещениях с массовым пребыванием людей.

- Территория населенного пункта, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

- Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать”.

- Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

- На территориях жилых домов, общественных не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.